ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

| ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Κτήριο Διοίκησης Πανεπιστημιούπολη Βουτών 70013 Ηράκλειο Τηλ: 2810 393137 Fax: 2810 393408 |  | Ηράκλειο 15/06/2016 Αρ. Πρωτ. : 7550 |
| --- | --- | --- |

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Τμήμα Προμηθειών του Πανεπιστημίου Κρήτης, πρόκειται να προβεί με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης, στην προμήθεια και εγκατάσταση διαφόρων υλικών – ανταλλακτικών για την επισκευή τριών (3) εργαστηριακών θαλάμων του εντομοτροφείου του Τμήματος Βιολογίας της ΣΘΤΕ του Πανεπιστημίου Κρήτης προϋπολογισμένης δαπάνης 6.262,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων  οικονομικού έτους 2016 του Ιδρύματος και με ΣΑΕ 546 στην οποία εντάχθηκε το έργο «Επισκευή, Διαρρύθμιση, Επέκταση & Εξοπλισμός κτιρίων & έργων υποδομής στο Ηράκλειο & στο Ρέθυμνο», με ΚΑΕ 2014ΣΕ54600012. Απόφαση έγκρισης πίστωσης με αρθ. πρωτ. 7008/08-06-2016 και ΑΔΑ ΩΠΟΥ469Β7Γ-Φ8Ρ, Πρωτογενές αίτημα με ΑΔΑΜ 16REQ004509312  και εγκεκριμένο με ΑΔΑΜ 16REQ004565013.

Αναλυτικά:

Τεχνική περιγραφή

Για την προμήθεια και εγκατάσταση διαφόρων υλικών - ανταλλακτικών για την επισκευή τριών εργαστηριακών θαλάμων του εντομοτροφείου

Για την αποκατάσταση της λειτουργικότητας των θαλάμων ελεγχόμενης σταθερής θερμοκρασίας του εντομοτροφείου που βρίσκεται στο κτήριο του Βιολογικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο, απαιτείται η προμήθεια και εγκατάσταση των παρακάτω αναφερόμενων υλικών – ανταλλακτικών.

Προϋπολογισμός

Υλικά και εργασία για την επισκευή μηχανημάτων ψύξης θέρμανσης των θαλάμων

| ΧΩΡΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΚΟΣΤΟΣ (€) | ΦΠΑ 24% | ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ ΦΠΑ(€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Θάλαμος Νο3 | 1. Συμπιεστής | 1 | 550,00 | 132,00 | 682,00 |
|  | 2. Αντικατάσταση φίλτρου, | 1 | 40,00 | 9,60 | 49,60 |
|  | 3. Αντικατάσταση εκτονωτικής βαλβίδας, | 1 | 80,00 | 19,20 | 99,20 |
|  | 4. Ψυκτικό υγρό (οικολογικό) | 10kgr | 140,00 | 33,60 | 173,60 |
|  | 5. Πιεσοστάτης υψηλής | 1 | 50,00 | 12,00 | 62,00 |
|  | 6. Ασφάλειες και ρελέ πίνακα & μικροϋλικά | 1 | 100,00 | 24,00 | 124,00 |
| Θάλαμος Νο5 | 1. Συμπιεστής | 1 | 600,00 | 144,00 | 744,00 |
|  | 2. Αντικατάσταση φίλτρου | 1 | 40,00 | 9,60 | 49,60 |
|  | 3. Αντικατάσταση εκτονωτικής βαλβίδας, | 1 | 80,00 | 19,20 | 99,20 |
|  | 4. Ψυκτικό υγρό (οικολογικό), | 10kgr | 140,00 | 33,60 | 173,60 |
|  | 5. Πιεσοστάτης υψηλής | 1 | 50,00 | 12,00 | 62,00 |
|  | 6. Ασφάλειες και ρελέ πίνακα & μικροϋλικά | 1 | 100,00 | 24,00 | 124,00 |
|  | 7. Ανεμιστήρες στοιχείου | 2 | 200,00 | 48,00 | 248,00 |
| Θάλαμος Νο6 | 1. Συμπιεστής | 1 | 700,00 | 168,00 | 868,00 |
|  | 2. Αντικατάσταση φίλτρου | 1 | 40,00 | 9,60 | 49,60 |
|  | 3. Αντικατάσταση εκτονωτικής βαλβίδας, | 1 | 80,00 | 19,20 | 99,20 |
|  | 4. Ψυκτικό υγρό (οικολογικό), | 10kgr | 140,00 | 33,60 | 173,60 |
|  | 5. Πιεσοστάτης υψηλής | 1 | 50,00 | 12,00 | 62,00 |
|  | 6. Ασφάλειες, ρελέ πίνακα & υλικά & μικροϋλικά | 1 | 180,00 | 43,20 | 223,20 |
|  | 7. Ανεμιστήρες στοιχείου | 2 | 360,00 | 86,40 | 446,40 |
| Για 4 θαλάμους | Υγραντήρας για χώρο ~25 τ.μ., κατάλληλος για μόνιμη ρύθμιση της υγρασίας στο χώρο (χωρητικότητα νερού μεγαλύτερη από 3 λίτρα, με ρυθμιστή υγρασίας, αθόρυβος) | 4 | 280,00 | 67,20 | 347,20 |
| Σύνολο υλικών - ανταλλακτικών |  |  | 4000,00 | 960,00 | 4960,00 |
| Εργασία για αντικατάσταση των ανταλλακτικών, δοκιμές & παράδοση σε πλήρη λειτουργία |  | 3 | 1050,00 | 252,00 | 1302,00 |
| Σύνολο |  |  | 5050,00 | 1212,00 | 6262,00 |

Η προμήθεια και εγκατάσταση θα πραγματοποιηθούν μετά από την υπογραφή της σύμβασης, με ευθύνη και έξοδα του αναδόχου.

Για την αντικειμενική αξιολόγηση των προσφορών και πριν την κατάθεση της προσφοράς του ο προσφέρων ή νόμιμος εκπρόσωπός του υποχρεούται να έχει επισκεφθεί και να γνωρίζει όλους τους χώρους του εργαστηρίου και τις ιδιαιτερότητες τους. Για τον σκοπό αυτόν να κατατεθεί βεβαίωση υπογεγραμμένη από τον (την) υπεύθυνο (-η) του εργαστηρίου.

Για τεχνικές πληροφορίες και προσυνενόηση για την επίσκεψη:

Στα τηλέφωνα 281039-4067 & 4074 με τον κ. Λαδουκάκη Εμμανουήλ μέλος ΔΕΠ ή στα τηλέφωνα 2810 39-4076 &  4187  με την κ. Καμπουράκη Νατάσα τεχνικό εργαστηρίου.

Τα υλικά - ανταλλακτικά να είναι ομοιογενή και να συνεργάζονται άψογα με τα ήδη υπάρχοντα (να περιγραφούν αναλυτικά, να δηλωθεί ο οίκος κατασκευής και η χώρα προέλευσης).

Ο ανάδοχος υποχρεούται με δική του ευθύνη και έξοδα:

- Να χρησιμοποιεί εξειδικευμένο, έμπειρο και έμπιστο προσωπικό.

- Να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας.

- Να εκτελεί τις εργασίες σύμφωνα τους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας και τους κανόνες της τέχνης.

- Να μειώνει στο ελάχιστο την όχληση που θα προκαλέσει στις Πανεπιστημιακές δραστηριότητες.

- Να εκτελέσει με δική του ευθύνη και έξοδα (συμπεριλαμβανομένων των μικροϋλικών) την προμήθεια και την εγκατάσταση σύμφωνα με τις οδηγίες του κάθε κατασκευαστή, οπωσδήποτε όμως σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος και υπόλογος για κάθε ζημία που θα προκαλέσει σε πρόσωπα ή πράγματα κατά τη διάρκεια των εργασιών ή εξαιτίας πλημμελούς εκτέλεσης αυτών.

Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας για τα υλικά που αυτός εγκατέστησε τουλάχιστον για ένα έτος από την ημ/νία παράδοσης και παραλαβής.

Τα μηχανήματα ψύξης – θέρμανσης των θαλάμων Νο3, Νο5 & Νο6, καθώς και οι υγραντήρες θα παραδοθούν σε πλήρη και ασφαλή λειτουργία.

Δεν πραγματοποιείται πληρωμή για υλικά που για οποιοδήποτε λόγο δεν συνεργάστηκαν με τα υπάρχοντα ή δεν τοποθετήθηκαν ή για υπηρεσίες  που δεν παρασχέθηκαν.

Να γίνει επίδειξη της λειτουργίας στο προσωπικό του εργαστηρίου.

Ο προσφέρων να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση, στην οποία να δηλώνει:

- Ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους ανωτέρω αναφερόμενους όρους.

2.	Ότι έχει το νόμιμο δικαίωμα και τα προσόντα να εκτελεί την προμήθεια και εγκατάσταση των αναφερομένων στον πίνακα υλικών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

3.	Ότι είναι γνώστης των τοπικών συνθηκών και έχει λάβει υπ’ όψιν του τις ιδιαιτερότητες του χώρου και της υπάρχουσας εγκατάστασης.

Οι προσφορές να αφορούν το σύνολο των υλικών και εργασιών και όχι μέρος αυτών.

Οι οικονομικές προσφορές να κατατεθούν από τους διαγωνιζόμενους με την συμπλήρωση τιμών του Πίνακα Προσφοράς του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ, υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική οικονομική προσφορά να μην υπερβεί το ποσόν του προϋπολογισμού 5.050,00 € μη συμπεριλαμβανόμενου του ΦΠΑ.

Όλοι οι παραπάνω όροι είναι απαράβατοι και οποιαδήποτε μη συμμόρφωση με αυτούς συνεπάγεται απόρριψη της προσφοράς.

Η ανάθεση θα γίνει στην εταιρεία που η προσφορά της πληροί τις προδιαγραφές και έχει την χαμηλότερη τιμή.

Γενικές πληροφορίες μπορούν να παίρνουν οι ενδιαφερόμενοι όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες των Δημοσίων Υπηρεσιών από τα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών – Κτήριο Διοίκησης Ι - του Π.Κ στις Βούτες και στο τηλ. 2810-393137.

Προσφορές θα γίνονται δεκτές από τους ενδιαφερομένους μέχρι και την Παρασκευή 01 Ιουλίου    2016 και ώρα 13:30 στο Τμήμα Προμηθειών της Υποδ/νσης Οικονομικής Διαχείρισης του Πανεπιστημίου Κρήτης στις Βούτες Ηρακλείου (κτήριο Διοίκησης Ι, γραφ. 109).  Οι προσφορές πρέπει να είναι σφραγισμένες.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την Παρασκευή 01 Ιουλίου   2016 στις 13:40.

Ο Αναπληρωτής Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης

Γεώργιος Τσιρώνης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Υλικά και εργασία για την επισκευή μηχανημάτων ψύξης θέρμανσης των θαλάμων

| ΧΩΡΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΚΟΣΤΟΣ (€) | ΦΠΑ ... % | ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ ΦΠΑ (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Θάλαμος Νο3 | 1. Συμπιεστής | 1 |  |  |  |
|  | 2. Αντικατάσταση φίλτρου, | 1 |  |  |  |
|  | 3. Αντικατάσταση εκτονωτικής βαλβίδας, | 1 |  |  |  |
|  | 4. Ψυκτικό υγρό (οικολογικό) | 10kgr |  |  |  |
|  | 5. Πιεσοστάτης υψηλής | 1 |  |  |  |
|  | 6. Ασφάλειες και ρελέ πίνακα & μικροϋλικά | 1 |  |  |  |
| Θάλαμος Νο5 | 1. Συμπιεστής | 1 |  |  |  |
|  | 2. Αντικατάσταση φίλτρου | 1 |  |  |  |
|  | 3. Αντικατάσταση εκτονωτικής βαλβίδας, | 1 |  |  |  |
|  | 4. Ψυκτικό υγρό (οικολογικό), | 10kgr |  |  |  |
|  | 5. Πιεσοστάτης υψηλής | 1 |  |  |  |
|  | 6. Ασφάλειες και ρελέ πίνακα & μικροϋλικά | 1 |  |  |  |
|  | 7. Ανεμιστήρες στοιχείου | 2 |  |  |  |
| Θάλαμος Νο6 | 1. Συμπιεστής | 1 |  |  |  |
|  | 2. Αντικατάσταση φίλτρου | 1 |  |  |  |
|  | 3. Αντικατάσταση εκτονωτικής βαλβίδας, | 1 |  |  |  |
|  | 4. Ψυκτικό υγρό (οικολογικό), | 10kgr |  |  |  |
|  | 5. Πιεσοστάτης υψηλής | 1 |  |  |  |
|  | 6. Ασφάλειες, ρελέ πίνακα & υλικά & μικροϋλικά | 1 |  |  |  |
|  | 7. Ανεμιστήρες στοιχείου | 2 |  |  |  |
| Για 4 θαλάμους | Υγραντήρας για χώρο ~25 τ.μ., κατάλληλος για μόνιμη ρύθμιση της υγρασίας στο χώρο (χωρητικότητα νερού μεγαλύτερη από 3 λίτρα, με ρυθμιστή υγρασίας, αθόρυβος) | 4 |  |  |  |
| Σύνολο υλικών - ανταλλακτικών |  |  |  |  |  |
| Εργασία για αντικατάσταση των ανταλλακτικών, δοκιμές & παράδοση σε πλήρη λειτουργία |  | 3 |  |  |  |
| Σύνολο |  |  |  |  |  |