## συμμορφωση
ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
Α/Α | ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
1 | φωτοβολταϊκοί συλλέκτες, μονοκρυσταλλικού ή πολυκρυσταλλικού πυριτίου με συνολική ηλεκτρική ισχύ ≥35 kWp (Να δοθεί αριθμός και τύπος) | ΝΑΙ
2 | Μέγιστο βάρος συλλέκτη 20 kg | ΝΑΙ
3 | Μέγιστες διαστάσεις LxWxH: 1660x1000x50 mm | ΝΑΙ
4 | Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας συλλέκτη τουλάχιστον -20οC (ελάχιστη) έως +80οC (μέγιστη) | ΝΑΙ
5 | Υλικό πλαισίου συλλέκτη από ανοδιωμένο αλουμίνιο | ΝΑΙ
6 | Προστασία του κυτίου σύνδεσης (Junction box) τουλάχιστον IP66 | ΝΑΙ
7 | Aπόκλιση από την ονομαστική ισχύ εξόδου με θετική ανοχή έως +3% της ονομαστικής τους ισχύος | ΝΑΙ
8 | Ενεργειακή απόδοση συλλέκτη σε κανονικές συνθήκες (STC) τουλάχιστον 15% | ΝΑΙ
9 | Εγγύηση απόδοσης ≥80% στα 25 χρόνια | ΝΑΙ
10 | Πιστοποίηση CE | ΝΑΙ
11 | Πιστοποίηση εργοστασίου παραγωγής κατά ISO 9001/2008 και ISO 14001/2004 ή νεότερα | ΝΑΙ
12 | Πιστοποίηση προϊόντων (συλλεκτών) κατά IEC 61215 και ΙEC 61730 | ΝΑΙ
13 | Έλεγχος φωτοβολταϊκών συλλεκτών μετά την τοποθέτηση για επιβεβαίωση των τεχνικών χαρακτηριστικών και αντικατάσταση με ευθύνη του αναδόχου σε περίπτωση ασυμφωνίας | ΝΑΙ
14 | Εγγύηση καλής λειτουργίας συλλεκτών τουλάχιστον 10 έτη | ΝΑΙ
Α/Α | ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΊΚΩΝ/ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ (PV/T modules) | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
1 | θερμοφωτοβολταϊκοί συλλέκτες (PV-T modules), πολυκρυσταλλικού πυριτίου με συνολική ηλεκτρική ισχύ ≥15 kWp και συνολική θερμική ισχύ ≥51 kW(Να δοθεί αριθμός και τύπος) | ΝΑΙ
2 | Μέγιστο βάρος module 28 kg | ΝΑΙ
3 | Μέγιστες διαστάσεις LxWxH: 1650x1020x42 mm | ΝΑΙ
4 | Υλικό πλαισίου module από ανοδιωμένο αλουμίνιο | ΝΑΙ
5 | Θερμική απόδοση ≥ 54% | ΝΑΙ
6 | Ρυθμός ροής όγκου: 1,5-2,5lt/min | ΝΑΙ
7 | Απώλειες ροής < 1000 mmH2O | ΝΑΙ
8 | Όγκος υγρού ≥ 0,9 lt | ΝΑΙ
9 | Εγγύηση απόδοσης ηλεκτρικής ενέργειας ≥80% στα 25 χρόνια | ΝΑΙ
10 | Πιστοποίηση CE | ΝΑΙ
11 | Πιστοποίηση εργοστασίου παραγωγής κατά ISO 9001/2008 και ISO 14001/2004 ή νεότερα | ΝΑΙ
12 | Πιστοποίηση προϊόντων κατά IEC 61215 και ΙEC 61730 | ΝΑΙ
13 | Έλεγχος των modules μετά την τοποθέτηση για επιβεβαίωση των τεχνικών χαρακτηριστικών και αντικατάσταση με ευθύνη του αναδόχου σε περίπτωση ασυμφωνίας | ΝΑΙ
14 | Εγγύηση καλής λειτουργίας modules τουλάχιστον 10 έτη | ΝΑΙ
Α/Α | ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΕΩΝ (INVERTERS) | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
1 | Αντιστροφείς συνεχούς ρεύματος/ εναλλασσόμενου ρεύματος συνολικής ονομαστικής ισχύος εξόδου τουλάχιστον 50 kw, συμβατολι με την εγκατεστημένη ισχύ και τον τύπο των φωτοβολταϊκών συλλεκτών και των PV-T modules (να δοθεί αριθμός και τύπος) | ΝΑΙ
2 | Μέγιστο βάρος 70 kg | ΝΑΙ
3 | Αντιστροφέας κατάλληλος για τοποθέτηση σε εσωτερικό και εξωτερικό χώρο προστασίας τουλάχιστον IP65 | ΝΑΙ
4 | Ευρωπαϊκό βαθμός απόδοσης αντιστροφέα τουλάχιστον 96% | ΝΑΙ
5 | Oλική παραμόρφωση THD: ≤2% | ΝΑΙ
6 | Κλάση προστασίας 1 | ΝΑΙ
7 | Αντιστροφέας τεχνολογίας πολλαπλών στοιχειοσειρών (string) (τουλάχιστον 2) | ΝΑΙ
8 | Αντιστροφέας με ενσωματωμένο διακόπτη απόζευξης συνεχούς ρεύματος (DC) | ΝΑΙ
9 | Αντιστροφέας με θερμοκρασιακό εύρος λειτουργίας (περιβάλλοντος) από -25°C έως +60°C | ΝΑΙ
10 | Θα διαθέτει καταγραφικό (datalogger) με δυνατότητα διαδικτυακής επικοινωνίας (webserver) για τηλεπιτήρηση, και θύρα USB για αναβάθμιση μέσω USB flash drive. Tα μετρούμενα και υπολογιζόμενα μεγέθη θα είναι κατ' ελάχιστο: ένταση ρεύματος DC,AC, τάση ρεύματος DC, AC, ισχύς DC, AC | ΝΑΙ
11 | Βεβαίωση προστασίας έναντι νησιδοποίησης σύμφωνα με το πρότυπο VDE 0126-1-1 για τον αντιστροφέα | ΝΑΙ
12 | Πιστοποίηση αντιστροφέα κατά IEC 62109-1, IEC 62109-2, IEC 62116, IEC 61727 | ΝΑΙ
13 | Πιστοποίηση CE | ΝΑΙ
14 | Πιστοποίηση εργοστασίου παραγωγής κατά ISO 9001/2008 και ISO 14001/2004 ή νεότερα | ΝΑΙ
15 | Εγγύηση καλής λειτουργίας αντιστροφέων τουλάχιστον 5 έτη | ΝΑΙ
Α/Α | ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΥΠΟΛΟΙΠΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
1 | Κατάλληλα διαστασιολογημένες καλωδιώσεις συνεχούς ρεύματος τοποθετημένες εντός ηλεκτρολογικών σωλήνων βαρέως τύπου (να δοθούν τεχνικά φυλλάδια καλωδίων και σωλήνων) | ΝΑΙ
2 | Κατάλληλα διαστασιολογημένες καλωδιώσεις εναλλασσόμενου ρεύματος , τοποθετημένες εντός ηλεκτρολογικών σωλήνων βαρέως τύπου (να δοθούν τεχνικά φυλλάδια καλωδίων και σωλήνων) σύμφωνα με ΕΛΟΤ ΗD 384 | ΝΑΙ
3 | Κατάλληλα διαστασιολογημένος προκαλωδιωμένος ηλεκτρικός πίνακας, προστασίας τουλάχιστον IP65, τοποθετημένοι σε σημείο που αφενός παρέχει ασφάλεια στο άτομα εντός του κτιρίου αφετέρου παρέχει προστασία έναντι βλαβών και ζημιών από τρίτους | ΝΑΙ
4 | Το ηλεκτρολογικό υλικό των ηλεκτρικών πινάκων θα είναι κατάλληλο για την φωτοβολταϊκή εγκατάσταση και θα περιλαμβάνει κατ' ελάχιστο διακόπτη φορτίου 2P, μικροαυτόματο AC 3P, διακόπτη ράγας φορτίου AC, απαγωγό κρουστικών υπερτάσεων AC 3P κλάσης Τ2, διακόπτη διαρροής AC τύπου Α, αυτόματο μεταγωγικό διακόπτη AC τριών θέσεων | ΝΑΙ
5 | Έλεγχος προκαλωδιωμένων ηλεκτρικών πινάκων σύμφωνα ΕΝ 60439-1, ΕΝ 60439-3, HD 60304-7-712, EN 60664-1, TS 50539-12 | ΝΑΙ
6 | Προστασία φωτοβολταϊκής εγκατάστασης από υπερτάσεις και αντικεραυνική προστασία με βάση τα πρότυπα ΕΝ 61643 και ΕΝ 62305 (να δοθούν αναλυτικά τα μέσα και ο εξοπλισμός που προτείνονται) | ΝΑΙ
7 | Πλαστικοί σωλήνες σε όλα τα σημεία της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης σύμφωνα με ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-20-01¬02:2009, θερμοκρασίας χρήσεως από -25°C έως +60°C, οι οποίο δεν διαδίδουν τις φλόγες για t<30sec και εξασφαλίζουν βαθμό στεγανότητας IP65 | ΝΑΙ
8 | Πλαστικά κανάλια μόνο σε σημεία της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης εντός κτιρίου σύμφωνα με την ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-20-01-06:2009 | ΝΑΙ
9 | Σύστημα (βάσεις)στήριξης - στερέωσης συμβατό με τους προς προμήθεια φ/β συλλέκτες και PV-T modules για δώμα (ταράτσα) από ειδικό κράμα αλουμινίου υψηλής αντοχής και προστασίας σε διαβρωτικό περιβάλλον (ανοδιωμένο με πιστοποίηση Qualanod) κατάλληλα σχεδιασμένο και διαστασιολογημένο σύμφωνα με τις ειδικές απαιτήσεις του δώματος του κτιρίου του ΞΕΝΙΑ | ΝΑΙ
10 | Πιστοποίηση εργοστασίου παραγωγής του συστήματος στήριξης των φ/β συλλεκτών και των PV/T modules κατά ISO 9001/2008 και ISO 14001/2004 ή νεότερα | ΝΑΙ
11 | Εγγύηση συστήματος στήριξης φωτοβολταϊκών πλαισίων έναντι διάβρωσης για είκοσι (20) έτη τουλάχιστον | ΝΑΙ
12 | Εξασφάλιση στεγανότητας δώματος μετά την τοποθέτηση του συστήματος στήριξης με ιδιαίτερη προσοχή στην αποκατάσταση της μόνωσης (αναφορά του τρόπου διασφάλισης της στεγανότητας) | ΝΑΙ
13 | Το σύνολο της εγκατάστασης θα καλύπτεται από τουλάχιστον 3 έτη πλήρη συντήρηση (χωρίς τα αναλώσιμα) και θα δηλώνεται υπεύθυνα η 10ετής διάθεση ανταλλακτικών από τον προμηθευτή. | ΝΑΙ