## ΠΕΔΙΑ Μ.Τ.
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ - ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ- ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ
ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΟΎΝ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
Πρότυπα
IEC 62271-200 | ΝΑΙ
IEC 62271- 1 | ΝΑΙ
IEC 62271-102 | ΝΑΙ
IEC 62271-001 | ΝΑΙ
IEC 62271-105 | ΝΑΙ
EC 62271-100 | ΝΑΙ
IEC 60071-2 | ΝΑΙ
IEC 60470 | ΝΑΙ
IEC 60529 | ΝΑΙ
IEC 60265-1 | ΝΑΙ
ΙΕΕΕ 693 | ΝΑΙ
Γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά :
Ονομαστική τάση | 24kV
Τάση λειτουργίας | 20kV
Ονομαστική συχνότητα | 50Hz
Αντοχή σε τάση βιομηχανικής συχνότητας (50/60 Hz x 1 min) | 50kV
Ονομαστική αντοχή κρουστικής τάσης | 125kV
Ονομαστικό ρεύμα αντοχής βραχέως χρόνου Peak current | ≥ kA (3 s) - 12,5 ≥ kA - 31,5
Ονομαστικό ρεύμα αντοχής σε εσωτερικό τόξο (IAC - AFLR) τουλάχιστον | kA (1 s) - 12,5
Ονομαστική ένταση κύριων ζυγών (40°C) τουλάχιστον | 630A
Περιοχή θερμοκρασίας λειτουργίας | (-5 έως +40) oC
Σχετική υγρασία λειτουργίας εγκατάστασης τουλάχιστον έως | 95%
Βαθμός προστασίας έναντι επαφής εξωτερικού περιβλήματος τουλάχιστον | IP 3X
Βαθμός προστασίας μηχανικών χειριστηρίων τουλάχιστον | IP 3X
Βαθμός προστασίας μεταξύ εσωτερικών διαμερισμάτων έναντι επαφής τουλάχιστον | IP 2X
Βοηθητική τάση ελέγχου & σημάνσεων | 220 V AC
Εγγύηση καλής λειτουργίας σε έτη τουλάχιστον | 2
Πιστοποίηση :
CE χρησιμοποιούμενων υλικών | ΝΑΙ
ISO 9001/2008 ή νεότερο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ | ΝΑΙ
ISO 14001/2004 ή νεότερο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ | ΝΑΙ
ISO 9001/2008 ή νεότερο ΑΝΑΔΟΧΟΥ /ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ως προς τις ηλεκτρολογικές εργασίες | ΝΑΙ