## συμμορφωση ΚΚΜ
ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
Α/Α | ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | AΠΑΝΤΗΣΗ - ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
1 | Κλιματιστικές μονάδες σύμφωνες με τα γενικά χαρακτηριστικάτου τεύχους των Τεχνικών Προδιαγραφών | ΝΑΙ
2 | Κέλυφος αντιδιαβρωτικής προστασίας C4 και σύμφωνα με το τεύχος Τεχνικών προδιαγραφών | ΝΑΙ
3 | Ανεμιστήρες ελευθέρας ροής (plug fan) με απευθείας κίνηση από ενσωματωμένο ηλεκτροκινητήρα και σύμφωνα με το τεύχος Τεχνικών προδιαγραφών | ΝΑΙ
4 | Προφίλτρα κλάσης G4 και σακόφιλτρα F7 στην προσαγωγή και φίλτρο M5 στην απαγωγή | ΝΑΙ
5 | Στοιχεία άμεσης εκτόνωσης κατασκευασμένα από χαλκοσωλήνες και πτερύγια αλουμινίου (Cu/Al) και σύμφωνα με το τεύχος Τεχνικών προδιαγραφών | ΝΑΙ
6 | Εναλλάκτες αέρα-αέρα περιστροφικού τύπου απορρόφησης υψηλής απόδοσης άνω του 80% και σύμφωνα με το τεύχος Τεχνικών προδιαγραφών | ΝΑΙ
7 | Ηχοπαγίδες (Sound Attenuators) με προσφερόμενη ηχοαπόσβεση 25dB στα 250Hz και σύμφωνα με το τεύχος Τεχνικών προδιαγραφών | ΝΑΙ
8 | Δυνατότητες έλεγχου μονάδας σύμφωνα με το τεύχος Τεχνικών προδιαγραφών | ΝΑΙ
9 | Δυνατότητα σύνδεσης σε κεντρικό σύστημα διαχείρισης (BMS) μέσω εντολών MODBus | ΝΑΙ
10 | Οι μονάδες θα είναι πιστοποιημένες κατά Eurovent Α+ ενεργειακής κλάσης και θα είναι σύμφωνες με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής οδηγίας 1253/2014 του ECODESIGN 2018 | ΝΑΙ
11 | CE- Declaration of Conformity | ΝΑΙ
12 | Πιστοποίηση κατασκευαστή κατά ISO 9001/2015 | ΝΑΙ
13 | Χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας: Τουλάχιστον τρία (3) έτη | ΝΑΙ
14 | ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΚΜ1 (ελάχιστες απαιτήσεις) • Ικανότητα Παροχής αέρα προσαγωγής – αέρα απαγωγής: 18.600m3/h / 18.600 m3/h • Ψυκτικό στοιχείο άμεσου εκτονώσεως: 105,4 KW • Θερμαντικό στοιχείο άμεσου εκτονώσεως: 105,7 KW (κοινό ) • Ανεμιστήρες προσαγωγής / απαγωγής, ισχύς: 10kw/7,5 kw SFP ανεμιστήρων < 2,4 KW/m3/h | ΝΑΙ
15 | ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΚΜ2 (ελάχιστες απαιτήσεις) • Ικανότητα Παροχής αέρα προσαγωγής – αέρα απαγωγής 12.250m3/h - 12.250 m3/h • Ψυκτικό στοιχείο άμεσου εκτονώσεως: 79,6 KW • Θερμαντικό στοιχείο άμεσου εκτονώσεως: 80,2 KW (κοινό ) • Ανεμιστήρες προσαγωγής / απαγωγής, ισχύς: 7,5kw/4 kw SFP ανεμιστήρων < 2,0 KW/m3/h | ΝΑΙ
16 | ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΚΜ4 (ελάχιστες απαιτήσεις) • Ικανότητα Παροχής αέρα προσαγωγής – αέρα απαγωγής 18.200m3/h - 18.200 m3/h • Ψυκτικό στοιχείο άμεσου εκτονώσεως: 110,8 KW • Θερμαντικό στοιχείο άμεσου εκτονώσεως: 112.1 KW (κοινό) • Ανεμιστήρες προσαγωγής / απαγωγής, ισχύς: 10 kw/10 kw SFP ανεμιστήρων < 2,9 KW/m3/h | ΝΑΙ
17 | ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΚΜ5 (ελάχιστες απαιτήσεις) • Ικανότητα Παροχής αέρα προσαγωγής – αέρα απαγωγής: 18.500m3/h - 18.500 m3/h • Ψυκτικό στοιχείο άμεσου εκτονώσεως: 111 KW • Θερμαντικό στοιχείο άμεσου εκτονώσεως: 112,2 KW (κοινό) • Ανεμιστήρες προσαγωγής / απαγωγής, ισχύς: 10 kw/7,5 kw SFP ανεμιστήρων < 2,4 KW/m3/h | ΝΑΙ
18 | ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΚΜ3 -Αίθουσα Πρεβελάκη (ελάχιστες απαιτήσεις) • Ικανότητα Παροχής αέρα προσαγωγής – αέρα απαγωγής 2.000m3/h - 2.000 m3/h • Ψυκτικό στοιχείο άμεσου εκτονώσεως: 12 KW • Θερμαντικό στοιχείο άμεσου εκτονώσεως: 13 KW (κοινό) • Ανεμιστήρες προσαγωγής / απαγωγής, ισχύς: 1,5kw/1,5 kw SFP ανεμιστήρων < 2,4 KW/m3/h | ΝΑΙ

## συμμορφωση VRF
ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
Α/Α | ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ VRF ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | AΠΑΝΤΗΣΗ - ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
1 | Γενικά χαρακτηριστικά σύμφωνα με το τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών | ΝΑΙ
2 | Δυνατότητα σύνδεσης σε κεντρικό σύστημα διαχείρισης (BMS) μέσω εντολών MODBus. | ΝΑΙ
3 | ECODESIGN directive 2009/125/EC | ΝΑΙ
4 | Πιστοποίηση Eurovent | ΝΑΙ
5 | CE- Declaration of Conformity | ΝΑΙ
6 | Πιστοποίηση κατασκευαστή κατά ISO 9001/2015 | ΝΑΙ
7 | Πιστοποίηση κατασκευαστή κατά ISO 14001/2015 | ΝΑΙ
8 | Χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας: Τουλάχιστον τρία (3) έτη | ΝΑΙ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ VRF ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΚΜ1, ΚΚΜ4, ΚΚΜ5 (ελάχιστες απαιτήσεις)
9 | Εξωτερική ή εξωτερικές μονάδες συνολικής ονομαστικής ψυκτικής ισχύος 111,5 KW και θερμικής ισχύος 125,00 kW, με λειτουργία με ψυκτικό υγρό R410a. | ΝΑΙ
10 | Βαθμός απόδοσης κατά Eurovent EER: > 3,1 COP > 3,8 | ΝΑΙ
10 | Η εποχιακή απόδοση του συστήματος στην ψύξη θα είναι (SEER) > 7 και στην θέρμανση SCOP >5,0 σε συνθήκες Eurovent και συνδεσιμότητα 100%. | ΝΑΙ
11 | Στάθμη θορύβου ηχητικής πίεσης έως 66 db μετρημένο σε εργαστηριακές συνθήκες ημί-κλειστού ανηχοϊκού θαλάμου, σε οριζόντια απόσταση 1m από την μονάδα και 1,5m από τη βάση της μονάδας. | ΝΑΙ
ΣΥΣΤΗΜΑ VRF ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΚΜ2 (ελάχιστες απαιτήσεις)
12 | Εξωτερική ή εξωτερικές μονάδες συνολικής ονομαστής ψυκτικής ισχύος 78,0 KW και θερμικής ισχύος 87,50 kW, με λειτουργία με ψυκτικό υγρό R410a. | ΝΑΙ
13 | Βαθμός απόδοσης κατά Eurovent EER: > 3,4 COP > 4,0 | ΝΑΙ
14 | Η εποχιακή απόδοση του συστήματος στην ψύξη θα είναι (SEER) > 7,30 και στην θέρμανση SCOP >5,60 σε συνθήκες Eurovent και συνδεσιμότητα 100%. | ΝΑΙ
15 | Στάθμη θορύβου ηχητικής πίεσης έως 66 db μετρημένο σε εργαστηριακές συνθήκες ημί-κλειστου ανηχοϊκού θαλάμου, σε οριζόντια απόσταση 1 m από την μονάδα και 1,5 m από τη βάση της μονάδας. | ΝΑΙ
ΣΥΣΤΗΜΑ VRF ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΚΜ3 (ελάχιστες απαιτήσεις)
16 | Εξωτερική ή εξωτερικές μονάδες συνολικής ονομαστής ψυκτικής ισχύος 12,3 KW και θερμικής ισχύος 13,20 kW, με λειτουργία με ψυκτικό υγρό R410a. | ΝΑΙ
17 | Βαθμός απόδοσης κατά Eurovent EER: > 3,6 COP > 3,7 | ΝΑΙ
18 | Η εποχιακή απόδοση της μονάδας στην ψύξη θα είναι (SEER) > 7 και στην θέρμανση SCOP >4,0 σε συνθήκες Eurovent και συνδεσιμότητα 100%. | ΝΑΙ
19 | Στάθμη θορύβου ηχητικής πίεσης έως 60 db μετρημένο σε εργαστηριακές συνθήκες ημί-κλειστου ανηχοϊκού θαλάμου, σε οριζόντια απόσταση 1m από την μονάδα και 1,5m από τη βάση της μονάδας. | ΝΑΙ

## συμμορφωση VRV
ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
Α/Α | ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ VRV ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | AΠΑΝΤΗΣΗ - ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
1 | Γενικά χαρακτηριστικά σύμφωνα με το τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών | ΝΑΙ
2 | Δυνατότητα σύνδεσης σε κεντρικό σύστημα διαχείρισης (BMS) μέσω εντολών MODBus. | ΝΑΙ
3 | ECODESIGN directive 2009/125/EC | ΝΑΙ
4 | Πιστοποίηση Eurovent | ΝΑΙ
5 | CE- Declaration of Conformity | ΝΑΙ
6 | Πιστοποίηση κατασκευαστή κατά ISO 9001/2015 | ΝΑΙ
7 | Πιστοποίηση κατασκευαστή κατά ISO 50001:2011 | ΝΑΙ
8 | Πιστοποίηση κατασκευαστή κατά ISO 14001:2015 | ΝΑΙ
9 | Χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας: Τουλάχιστον τρία (3) έτη | ΝΑΙ
ΣΥΣΤΗΜΑ VRV ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ-ΣΤΑΘΜΗ Α (ελάχιστες απαιτήσεις)
10 | Εξωτερική μονάδα με ονομαστική ψυκτική και θερμική ισχύ τουλάχιστον 33,5 kW και 33,5 kW (max 37,5KW) αντίστοιχα, με λειτουργία με ψυκτικό υγρό R410a. | ΝΑΙ
11 | Βαθμός απόδοσης κατά Eurovent EER nom: > 3,7 / 350 CDB COP nom > 4,25/ 60 CWB | ΝΑΙ
12 | Στάθμη θορύβου ηχητικής πίεσης έως 62 db μετρημένο σε εργαστηριακές συνθήκες ημί-κλειστου ανηχοϊκού θαλάμου, σε οριζόντια απόσταση 1 m από την μονάδα και 1,5 m από τη βάση της μονάδας. | ΝΑΙ
13 | Εσωτερικές μονάδες απόδοσης ψύξη/θέρμανση τουλάχιστον 2,8KW/3,2KW, με παροχή αέρα High/Low: 7/6 m3/min και στάθμη θορύβου<40dBA | ΝΑΙ
14 | Εσωτερικές μονάδες απόδοσης ψύξη/θέρμανση τουλάχιστον 5,6KW/6,3KW, με παροχή αέρα High/Low: 14/11 m3/min και στάθμη θορύβου <40dBA | ΝΑΙ
ΣΥΣΤΗΜΑ VRV ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ – ΣΤΑΘΜΗ Β (ελάχιστες απαιτήσεις)
15 | Εξωτερική μονάδα με ονομαστική ψυκτική και θερμική ισχύ τουλάχιστον 40,0 kW και 40,0 kW (max 45,0KW) αντίστοιχα, με λειτουργία με ψυκτικό υγρό R410a. | ΝΑΙ
16 | Βαθμός απόδοσης κατά Eurovent EER nom: > 3,6 / 350 CDB COP nom > 4,1 / 60 CWB | ΝΑΙ
17 | Στάθμη θορύβου ηχητικής πίεσης έως 62 db μετρημένο σε εργαστηριακές συνθήκες ημί-κλειστου ανηχοϊκού θαλάμου, σε οριζόντια απόσταση 1 m από την μονάδα και 1,5 m από τη βάση της μονάδας. | ΝΑΙ
18 | Εσωτερικές μονάδες απόδοσης ψύξη/θέρμανση τουλάχιστον 3,6KW/4,0KW με παροχή αέρα High/Low: 8/6 m3/min και στάθμη θορύβου<40dBA | ΝΑΙ
19 | Εσωτερικές μονάδες απόδοσης ψύξη/θέρμανση τουλάχιστον 4,5KW/5,0KW με παροχή αέρα High/Low: 11/8,5 m3/min και στάθμη θορύβου<40dBA | ΝΑΙ
20 | Εσωτερικές μονάδες απόδοσης ψύξη/θέρμανση τουλάχιστον 5,6KW/6,3KW με παροχή αέρα High/Low: 14/11 m3/min και στάθμη θορύβου<40dBA | ΝΑΙ
21 | Εσωτερικές μονάδες απόδοσης ψύξη/θέρμανση τουλάχιστον 7,1KW/8,0KW με παροχή αέρα High/Low: 16/12 m3/min και στάθμη θορύβου<40dBA | ΝΑΙ

## συμμορφωση VRV AYTONOMOY
ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
Α/Α | ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΟΔΟΥ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | AΠΑΝΤΗΣΗ - ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
1 | Διαιρούμενου τύπου, inverter, υψηλής απόδοσης με ονομαστική απόδοση στην ψύξη τουλάχιστον 13,00 KW και στην θέρμανση τουλάχιστον 15,00 KW | ΝΑΙ
2 | Ψυκτικό υγρό R410a ή R-32 | ΝΑΙ
3 | Βαθμός απόδοσης κατά Eurovent EER > 3,0 COP > 3,4 | ΝΑΙ
4 | Το επίπεδο Θορύβου σε dBA (H/L) δεν θα ξεπερνά τα 55/50 dBA στην ψύξη και θέρμανση για την εσωτερική μονάδα και τα 55 dBA για την εξωτερική μονάδα. | ΝΑΙ
5 | Δυνατότητα σύνδεσης σε κεντρικό σύστημα διαχείρισης (BMS) μέσω εντολών MODBus. | ΝΑΙ
6 | Πιστοποίηση Eurovent | ΝΑΙ
7 | CE- Declaration of Conformity | ΝΑΙ
8 | Πιστοποίηση κατασκευαστή κατά ISO 9001/2015 | ΝΑΙ
9 | Πιστοποίηση κατασκευαστή κατά ISO 14001:2015 | ΝΑΙ
10 | Χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας: Τουλάχιστον τρία (3) έτη | ΝΑΙ

## συμμορφωση packaged
ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
Α/Α | ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΑ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | AΠΑΝΤΗΣΗ - ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
1 | Μονάδα Roof top τύπου packaged, Α ενεργειακής κλάσης τουλάχιστον στη λειτουργία ψύξης με ψυκτικό υγρό R410a, με απόδοση στην ψύξη τουλάχιστον 64KW για θερμοκρασία αέρα περιβάλλοντος 35 οC, και στην θέρμανση τουλάχιστον 65KW για θερμοκρασία αέρα περιβάλλοντος 7οC | ΝΑΙ
2 | Παροχή αέρα ανεμιστήρων τουλάχιστον 11.500 m3/h για εξωτερική στατική πίεση 250 Pa | ΝΑΙ
3 | Βαθμός απόδοσης κατά Eurovent SEER σύμφωνα με το ΕΝ 14511-2018 > 3,30 SCOP σύμφωνα με το ΕΝ 14825-2017 > 3,10 | ΝΑΙ
4 | Συνολική κατανάλωση ενέργειας σύμφωνα με ΕΝ 14511-2018 στην ψύξη <22KW και στην θέρμανση <19,00 KW | ΝΑΙ
5 | Ηχητική πίεση <53 dBA στα 10m | ΝΑΙ
6 | Προφίλτρο κλάσης G4 -50mm και σακόφιλτρα F7-100mm στην προσαγωγή του αέρα. | ΝΑΙ
7 | Ηχοπαγίδες (Sound Attenuators) με προσφερόμενη ηχοαπόσβεση τουλάχιστον 25dB στα 250Hz και σύμφωνα με το τεύχος Τεχνικών προδιαγραφών | ΝΑΙ
8 | Δυνατότητα σύνδεσης σε κεντρικό σύστημα διαχείρισης (BMS) μέσω εντολών MODBus. | ΝΑΙ
9 | Πιστοποίηση Eurovent | ΝΑΙ
10 | CE- Declaration of Conformity | ΝΑΙ
11 | Πιστοποίηση σύμφωνα με ΕΝ 14511 | ΝΑΙ
12 | Πιστοποίηση κατασκευαστή κατά ISO 9001/2015 | ΝΑΙ
13 | Πιστοποίηση κατασκευαστή κατά ISO 14001:2015 | ΝΑΙ
14 | Χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας: Τουλάχιστον τρία (3) έτη | ΝΑΙ

## συμμορφωση BEMS
ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
Α/Α | ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ BEMS (ελάχιστες απαιτήσεις) | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | AΠΑΝΤΗΣΗ - ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
Ελεγκτές DDC
1 | Πιστοποίηση BACnet κατά PICS | ΝΑΙ
2 | Ενσωματωμένη μνήμη τουλάχιστον 128MB (non battery buffered) για αποθήκευση δεδομένων χρήσης και σταθερή μνήμη (π.χ. SD-card) τουλάχιστον 2GB για αποθήκευση όλων των παραμέτρων (trending on board). | ΝΑΙ
3 | ΟΙ CPUs διαθέτουν ενσωματωμένο Web Server | ΝΑΙ
4 | Προγράμματα οδήγησης/λογισμικό τουλάχιστον για BACnet IP, OPC, Modbus TCP, EIB-KNX / IP και SNMP. | ΝΑΙ
5 | Δυνατότητα ταυτόχρονης επικοινωνίας με πρωτόκολλα Lon, BACnet IP, BACnet MS/TP (RS485), Modbus, M-BUS. | ΝΑΙ
6 | CE- Declaration of Conformity | ΝΑΙ
7 | Πιστοποίηση κατασκευαστή κατά ISO 9001/2015 | ΝΑΙ
8 | Χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας: Τουλάχιστον τρία (3) έτη | ΝΑΙ
Μονάδες εισόδου-εξόδου για τους νέους ελεγκτές DDC
9 | Επικοινωνία σε Panel Bus με τους ελεγκτές B-BC και δυνατότητα επικοινωνίας με τον ελεγκτή/gateway BACnet/DALI | ΝΑΙ
Σταθμός Παρακολούθησης
10 | Συμφωνία με τον ΠΙΝΑΚΑ 5 - Τεχνικά χαρακτηριστικά Σταθμού Παρακολούθησης | ΝΑΙ