## ΤΕΧΝ. ΠΡΟΔ.
ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΟΎΝ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ / ΤΥΠΟΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ | Φ1 (ΔΕΙΓΜΑ) | ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ | Φ2 (ΔΕΙΓΜΑ) | ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ | Φ3 (ΔΕΙΓΜΑ) | ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ | Φ4 | ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ | Φ5 (ΔΕΙΓΜΑ) | ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ | Φ6 | ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ | Φ7 | ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ | Φ8 (ΔΕΙΓΜΑ) | ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ | Φ9 | ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ | Φ10 | ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ | 472 |  | 135 |  | 187 |  | 12 |  | 521 |  | 54 |  | 36 |  | 36 |  | 8 |  | 20
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΙΔΟΣ | Φωτιστικό σώμα σειριακής τοποθέτησης πάνω σε ειδική ράγα αναρτώμενο με σύστημα στην οροφή, τεχνολογίας LED dimming, με υλικό περιβλήματος από ανοξείδωτο χάλυβα. Θα ενσωματώνει τα όργανα λειτουργίας (LED driver), πλακέτες διόδων LED καθώς και το κάλυμμα. Επίσης, περιλαμβάνει όλα τα υλικά ένωσης, και ανάρτησης από την οροφή. |  | Φωτιστικό σώμα επιφανειακής τοποθέτησης σε οροφή, τεχνολογίας LED dimming. Θα αποτελείται από χυτοπρεσαριστό αλουμίνιο, με πολυκαρβονικό υλικό ανακλαστήρα, που ενσωματώνει τα όργανα λειτουργίας (LED driver), πλακέτες διόδων LED. |  | Φωτιστικό σώμα τεχνολογίας LED 20x120 cm dimmable οροφής, με σώμα από αλουμίνιο υψηλής καθαρότητας, που ενσωματώνει τα όργανα λειτουργίας (LED driver), πλακέτες διόδων LED και ματ γυαλί ή πολυκαρβονικό |  | Φωτιστικό σώμα τεχνολογίας LED 20x120 cm dimmable αναρτώμενο με τα υλικά σύνδεσης και ανάρτησης, με σώμα από αλουμίνιο υψηλής καθαρότητας, που ενσωματώνει τα όργανα λειτουργίας (LED driver), πλακέτες διόδων LED και ματ γυαλί ή πολυκαρβονικό |  | Φωτιστικό σώμα τεχνολογίας LED 20x120 cm οροφής ή τοίχου, με σώμα από αλουμίνιο υψηλής καθαρότητας, που ενσωματώνει τα όργανα λειτουργίας (LED driver), πλακέτες διόδων LED και ματ γυαλί ή πολυκαρβονικό |  | Φωτιστικό σώμα τεχνολογίας LED 20x120 cm αναρτώμενο από την οροφή με τα υλικά σύνδεσης και ανάρτησης, με σώμα από αλουμίνιο υψηλής καθαρότητας, που ενσωματώνει τα όργανα λειτουργίας (LED driver), πλακέτες διόδων LED και ματ γυαλί ή πολυκαρβονικό |  | Φωτιστικό σώμα τεχνολογίας LED 60x60 χωνευτό, με σώμα από αλουμίνιο υψηλής καθαρότητας, που ενσωματώνει τα όργανα λειτουργίας (LED driver), πλακέτες διόδων LED και ματ γυαλί ή πολυκαρβονικό |  | Φωτιστικό σώμα τεχνολογίας LED 60x60 cm dimmable χωνευτό, με σώμα από αλουμίνιο υψηλής καθαρότητας, που ενσωματώνει τα όργανα λειτουργίας (LED driver), πλακέτες διόδων LED και ματ γυαλί ή πολυκαρβονικό |  | Φωτιστικό σώμα τεχνολογίας LED 60x60 cm dimmable οροφής, με σώμα από αλουμίνιο υψηλής καθαρότητας, που ενσωματώνει τα όργανα λειτουργίας (LED driver), πλακέτες διόδων LED και ματ γυαλί ή πολυκαρβονικό |  | Φωτιστικό σώμα χωνευτό σποτ τεχνολογίας LED. Θα αποτελείται από χυτοπρεσαριστό αλουμίνιο, με ανακλαστήρα, που ενσωματώνει τα όργανα λειτουργίας (LED driver), πλακέτες διόδων LED.
Λειτουργία dimming / dali | ναι / ναι |  | ναι / ναι |  | ναι / ναι |  | ναι / ναι |  | Όχι |  | Όχι |  | Όχι |  | ναι / ναι |  | ναι / ναι |  | Όχι
Φωτεινή ροή | ≥ 6.000 lm |  | ≥ 2.200 lm |  | ≥ 3600 |  | ≥ 3600 |  | ≥ 3600 |  | ≥ 3600 |  | ≥ 3600 |  | ≥ 3600 |  | ≥ 3600 |  | ≥ 1100
Θερμοκρασία χρώματος | 3.750-4.500oΚ |  | 3.750-4.500oΚ |  | 3.750-4.500oΚ |  | 3.750-4.500oΚ |  | 3.750-4.500oΚ |  | 3.750-4.500oΚ |  | 3.750-4.500oΚ |  | 3.750-4.500oΚ |  | 3.750-4.500oΚ |  | 3.750-4.500oΚ
Δείκτης χρωματικής απόδοσης | ≥ 80 |  | ≥ 80 |  | ≥ 80 |  | ≥ 80 |  | ≥ 80 |  | ≥ 80 |  | ≥ 80 |  | ≥ 80 |  | ≥ 80 |  | ≥ 80
Δείκτης θάμβωσης (U.G.R.) : | 21-23 |  | 21-23 |  | 17-19 |  | 17-19 |  | 17-19 |  | 17-19 |  | 17-19 |  | 17-19 |  | 17-19 |  | 17-19
Κατηγορία στεγανότητας τουλάχιστον | IP20 |  | IP20 |  | IP20 |  | IP20 |  | IP20 |  | IP20 |  | IP44 |  | IP44 |  | IP20 |  | IP44
Κατηγορία αντοχής σε κρούση τουλάχιστον | ΙΚ02 |  | ΙΚ02 |  | ΙΚ02 |  | ΙΚ02 |  | ΙΚ02 |  | ΙΚ02 |  | ΙΚ02 |  | ΙΚ02 |  | ΙΚ02 |  | ΙΚ02
Τάση τροφοδοσίας | 220-240V/ 50Hz-60Hz |  | 220-240V/ 50Hz-60Hz |  | 220-240V/ 50Hz-60Hz |  | 220-240V/ 50Hz-60Hz |  | 220-240V/ 50Hz-60Hz |  | 220-240V/ 50Hz-60Hz |  | 220-240V/ 50Hz-60Hz |  | 220-240V/ 50Hz-60Hz |  | 220-240V/ 50Hz-60Hz |  | 220-240V/ 50Hz-60Hz
Συντελεστής ισχύος τουλάχιστον | 0.95 |  | 0.9 |  | 0.9 |  | 0.9 |  | 0.9 |  | 0.9 |  | 0.9 |  | 0.9 |  | 0.9 |  | 0.9
Κλάση μόνωσης Safety Class I ή ΙΙ | ΝΑΙ |  | ΝΑΙ |  | ΝΑΙ |  | ΝΑΙ |  | ΝΑΙ |  | ΝΑΙ |  | ΝΑΙ |  | ΝΑΙ |  | ΝΑΙ |  | ΝΑΙ
Συνολική ισχύς | ≤ 45W |  | ≤ 20W |  | ≤ 38 |  | ≤ 38 |  | ≤ 33 |  | ≤ 33 |  | ≤ 33 |  | ≤ 38 |  | ≤ 38 |  | ≤ 10
Απόδοση φωτιστικού | ≥ 135Lm/W |  | ≥ 120Lm/W |  | ≥ 100Lm/W |  | ≥ 100Lm/W |  | ≥ 118Lm/W |  | ≥ 118Lm/W |  | ≥ 118Lm/W |  | ≥ 100Lm/W |  | ≥ 100Lm/W |  | ≥ 120Lm/W
Χρόνος ζωής τουλάχιστον | L70B50 @ 70.000 ώρες |  | L70B50 @ 70.000 ώρες |  | L70B50 @ 50.000 ώρες |  | L70B50 @ 50.000 ώρες |  | L70B50 @ 50.000 ώρες |  | L70B50 @ 50.000 ώρες |  | L70B50 @ 50.000 ώρες |  | L70B50 @ 50.000 ώρες |  | L70B50 @ 50.000 ώρες |  | L70B50 @ 70.000 ώρες
Διαστάσεις περίπου/Απόκλιση | Μήκος 114εκ, πλάτος 8εκ, ύψος 1,5εκ/±1% |  | Διάμετρος 25εκ, ύψος 21,5εκ./±2% |  | Μήκος 117εκ, πλάτος 19,7εκ, ύψος 6,1εκ/±1% |  | Μήκος 117εκ, πλάτος 19,7εκ, ύψος 6,1εκ/±1% |  | Μήκος 117εκ, πλάτος 19,7εκ, ύψος 6,1εκ/±1% |  | Μήκος 117εκ, πλάτος 19,7εκ, ύψος 6,1εκ/±1% |  | Μήκος 59,7εκ, πλάτος 59,7εκ, ύψος 4,1εκ/±1% |  | Μήκος 59,7εκ, πλάτος 59,7εκ, ύψος 4,1εκ/±1% |  | Μήκος 60εκ, πλάτος 60εκ, ύψος 6,1εκ/±1% |  | Διάμετρος 9,4εκ, ύψος 8,7εκ./±1%
Εγγύηση καλής λειτουργίας σε έτη τουλάχιστον | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5
Πιστοποίηση : ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΤΟΥΝ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ
1. CE από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης ή Δήλωση συμμόρφωσης κατασκευαστή που να περιέχει : • Μετρήσεις διαταραχών (EMC) (EN 55015, ΕΝ 61000-3-2, ΕΝ 61000-3-3) • Δοκιμές ατρωσίας (ΕΜC) (EN 61547:2009) • Δοκιμές ασφάλειας (LVD) (EN 60598-1, EN 60598-2, EN 62493) • Συμμόρφωση κατά ROHS | ΝΑΙ |  | ΝΑΙ |  | ΝΑΙ |  | ΝΑΙ |  | ΝΑΙ |  | ΝΑΙ |  | ΝΑΙ |  | ΝΑΙ |  | ΝΑΙ |  | ΝΑΙ
2. ENEC, ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει πιστοποιητικό συμμόρφωσης κατά ENEC, πιστοποιητικά συμφωνίας επιπλέον κατά : • EN 62031 (Ασφάλεια των LED στον γενικό φωτισμό) • ΕΝ 62471 (Πρότυπο για τη κατηγοριοποίηση των δομικών μονάδων LED ως προς την φωτοβιολογική καταλληλότητα / ασφάλεια) | ΝΑΙ |  | ΝΑΙ |  | ΝΑΙ |  | ΝΑΙ |  | ΝΑΙ |  | ΝΑΙ |  | ΝΑΙ |  | ΝΑΙ |  | ΝΑΙ |  | ΝΑΙ (δεν απαιτείται το EN 62031)
3.ISO 9001/2008 ή νεότερο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ | ΝΑΙ |  | ΝΑΙ |  | ΝΑΙ |  | ΝΑΙ |  | ΝΑΙ |  | ΝΑΙ |  | ΝΑΙ |  | ΝΑΙ |  | ΝΑΙ |  | ΝΑΙ
4.ISO 14001/2004 ή νεότερο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ | ΝΑΙ |  | ΝΑΙ |  | ΝΑΙ |  | ΝΑΙ |  | ΝΑΙ |  | ΝΑΙ |  | ΝΑΙ |  | ΝΑΙ |  | ΝΑΙ |  | ΝΑΙ
5. ISO 9001/2008 ή νεότερο ΑΝΑΔΟΧΟΥ ή ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ως προς τις ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ | ΝΑΙ |  | ΝΑΙ |  | ΝΑΙ |  | ΝΑΙ |  | ΝΑΙ |  | ΝΑΙ |  | ΝΑΙ |  | ΝΑΙ |  | ΝΑΙ |  | ΝΑΙ
Χρώματος επιλογή της Υπηρεσίας | λευκό (RAL 9003) |  | λευκό (RAL 9010) |  | λευκό ή γκρί |  | λευκό ή γκρί |  | λευκό ή γκρί |  | λευκό ή γκρί |  | λευκό ή γκρί |  | λευκό ή γκρί |  | λευκό ή γκρί |  | λευκό ή γκρί