## συμμορφωση ΚΚΜ
ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
Α/Α | ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | AΠΑΝΤΗΣΗ - ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
1 | Κλιματιστικές μονάδες σύμφωνες με τα γενικά χαρακτηριστικάτου τεύχους των Τεχνικών Προδιαγραφών | ΝΑΙ
2 | Κέλυφος με αντιδιαβρωτική προστασία κλασης C4, - Θερμοπερατοτητα Class T2, συντελεστή θερμικής γέφυρας Class TB2 | ΝΑΙ
3 | Ανεμιστήρες ελευθέρας ροής (plug fan) με απευθείας κίνηση από ενσωματωμένο ηλεκτροκινητήρα | ΝΑΙ
4 | Προφίλτρα κλάσης G4 και σακόφιλτρα F7 στην προσαγωγή και φίλτρο M5 στην απαγωγή | ΝΑΙ
5 | Στοιχεία άμεσης εκτόνωσης κατασκευασμένα από χαλκοσωλήνες και πτερύγια αλουμινίου (Cu/Al) | ΝΑΙ
6 | Εναλλάκτες αέρα-αέρα περιστροφικού τύπου απορρόφησης υψηλής απόδοσης άνω του 80% | ΝΑΙ
7 | Ηχοπαγίδες (Sound Attenuators) με προσφερόμενη ηχοαπόσβεση τουλάχιστον 25dB στα 250Hz | ΝΑΙ
8 | Δυνατότητες έλεγχου μονάδας σύμφωνα με το τεύχος Τεχνικών προδιαγραφών | ΝΑΙ
9 | Δυνατότητα σύνδεσης σε κεντρικό σύστημα διαχείρισης (BMS) μέσω εντολών MODBus | ΝΑΙ
10 | Οι μονάδες θα είναι πιστοποιημένες κατά Eurovent Α+ ενεργειακής κλάσης και θα είναι σύμφωνες με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής οδηγίας 1253/2014 του ECODESIGN 2018 | ΝΑΙ
11 | CE / Declaration of Conformity | ΝΑΙ
12 | Πιστοποίηση κατασκευαστή κατά ISO 9001/2015 | ΝΑΙ
13 | Χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας: Τουλάχιστον τρία (3) έτη | ΝΑΙ
14 | ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΚΜ1 • Ικανότητα Παροχής αέρα προσαγωγής – αέρα απαγωγής τουλάχιστον 18.600m3/h / 18.600 m3/h / για εξωτερική στατική πίεση 500 pa/400 pa* αντίστοιχα • Ψυκτικό στοιχείο άμεσου εκτονώσεως: ≥ 100,00 KW • Θερμαντικό στοιχείο άμεσου εκτονώσεως: ≥ 100,00 KW • SFP ανεμιστήρων προσαγωγής / απαγωγης (clean filter) < 2,5 KW/m3/s | ΝΑΙ
15 | ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΚΜ2 • Ικανότητα Παροχής αέρα προσαγωγής – αέρα απαγωγής τουλάχιστον 12.250m3/h - 12.250 m3/h/για εξωτερική στατική πίεση 500 pa/ 400 pa* αντιστοιχα • Ψυκτικό στοιχείο άμεσου εκτονώσεως: ≥ 75,00 KW • Θερμαντικό στοιχείο άμεσου εκτονώσεως: ≥ 75,00 KW • SFP ανεμιστήρων προσαγωγής / απαγωγης (clean filter) < 2,3 KW/m3/s | ΝΑΙ
16 | ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΚΜ4 • Ικανότητα Παροχής αέρα προσαγωγής – αέρα απαγωγής τουλάχιστον 18.200m3/h - 18.200 m3/h/ εξωτερική στατική πίεση 500pa/400 pa * • Ψυκτικό στοιχείο άμεσου εκτονώσεως: ≥ 110,00 KW • Θερμαντικό στοιχείο άμεσου εκτονώσεως: ≥110,00 KW • SFP ανεμιστήρων προσαγωγής / απαγωγης (clean filter) < 2,5 KW/m3/s | ΝΑΙ
17 | ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΚΜ5 • Ικανότητα Παροχής αέρα προσαγωγής – αέρα απαγωγής τουλάχιστον 18.500m3/h - 18.500 m3/h /για εξ.στατ.πίεση 500 pa /400 pa * αντιστοιχα • Ψυκτικό στοιχείο άμεσου εκτονώσεως: ≥ 110,00 KW • Θερμαντικό στοιχείο άμεσου εκτονώσεως: ≥ 110,00 KW • SFP ανεμιστήρων προσαγωγής / απαγωγης (clean filter) < 2,5 KW/m3/s | ΝΑΙ
18 | ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΚΜ3 -Αίθουσα Πρεβελάκη • Ικανότητα Παροχής αέρα προσαγωγής – αέρα απαγωγής τουλάχιστον 2.000m3/h - 2.000 m3/h /εξωτερική στατική πίεση 300 pa /300 pa * • Ψυκτικό στοιχείο άμεσου εκτονώσεως: ≥12,00 KW • Θερμαντικό στοιχείο άμεσου εκτονώσεως: ≥12,00 KW • SFP ανεμιστήρων προσαγωγής / απαγωγης (clean filter) < 2,3 KW/m3/s | ΝΑΙ
* ΟΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΠΙΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ ΘΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ

## συμμορφωση VRF-VRV-KKM
ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
Α/Α | ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ VRF /VRV ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | AΠΑΝΤΗΣΗ - ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
1 | Γενικά χαρακτηριστικά σύμφωνα με το τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών | ΝΑΙ
2 | Δυνατότητα σύνδεσης σε κεντρικό σύστημα διαχείρισης (BMS) μέσω εντολών MODBus. | ΝΑΙ
3 | ECODESIGN directive 2009/125/EC | ΝΑΙ
4 | Πιστοποίηση Eurovent | ΝΑΙ
5 | CE/ Declaration of Conformity | ΝΑΙ
6 | Πιστοποίηση κατασκευαστή κατά ISO 9001/2015 | ΝΑΙ
7 | Χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας: Τουλάχιστον τρία (3) έτη | ΝΑΙ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ VRF/VRV ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΚΜ1, ΚΚΜ4, ΚΚΜ5
8 | Εξωτερική ή εξωτερικές μονάδες συνολικής ονομαστικής ψυκτικής ισχύος ≥110,00 KW και θερμικής ισχύος ≥110,00 kW, με λειτουργία με ψυκτικό υγρό R410a. | ΝΑΙ
9 | Η εποχιακή απόδοση του συστήματος στην ψύξη θα είναι (SEER) ≥ 5,50 και στην θέρμανση SCOP ≥ 3,50 σε συνθήκες Eurovent . (Σε περίπτωση συνδυασμού μονάδων η κάθε μονάδα να καλύπτει τα ζητούμενα) | ΝΑΙ
ΣΥΣΤΗΜΑ VRF/VRV ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΚΜ2
10 | Εξωτερική ή εξωτερικές μονάδες συνολικής ονομαστής ψυκτικής ισχύος ≥ 75,0 KW και θερμικής ισχύος ≥ 75,00 kW, με λειτουργία με ψυκτικό υγρό R410a. | ΝΑΙ
11 | Η εποχιακή απόδοση του συστήματος στην ψύξη θα είναι (SEER) ≥ 5,50 και στην θέρμανση SCOP ≥ 3,50 σε συνθήκες Eurovent. (Σε περίπτωση συνδυασμού μονάδων η κάθε μονάδα να καλύπτει τα ζητούμενα) | ΝΑΙ
ΣΥΣΤΗΜΑ VRF/VRV ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΚΜ3
12 | Εξωτερική ή εξωτερικές μονάδες συνολικής ονομαστής ψυκτικής ισχύος ≥12,00 KW και θερμικής ισχύος ≥ 12,00 kW, με λειτουργία με ψυκτικό υγρό R410a. | ΝΑΙ
13 | Η εποχιακή απόδοση της μονάδας στην ψύξη θα είναι (SEER) ≥ 5,40 και στην θέρμανση SCOP ≥ 3,50 σε συνθήκες Eurovent. | ΝΑΙ

## συμμορφωση VRF-VRV
ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
Α/Α | ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ VRV /VRF ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | AΠΑΝΤΗΣΗ - ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
1 | Γενικά χαρακτηριστικά σύμφωνα με το τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών | ΝΑΙ
2 | Δυνατότητα σύνδεσης σε κεντρικό σύστημα διαχείρισης (BMS) μέσω εντολών MODBus. | ΝΑΙ
3 | ECODESIGN directive 2009/125/EC | ΝΑΙ
4 | Πιστοποίηση Eurovent | ΝΑΙ
5 | CE- Declaration of Conformity | ΝΑΙ
6 | Πιστοποίηση κατασκευαστή κατά ISO 9001/2015 | ΝΑΙ
7 | Χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας: Τουλάχιστον τρία (3) έτη | ΝΑΙ
ΣΥΣΤΗΜΑ VRF/VRV ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ-ΣΤΑΘΜΗ Α (ελάχιστες απαιτήσεις)
8 | Εξωτερική μονάδα με ονομαστική ψυκτική και θερμική ισχύ ≥ 33,0 kW, με λειτουργία με ψυκτικό υγρό R410a. | ΝΑΙ
9 | Εποχιακός Βαθμός απόδοσης κατά Eurovent : SEER: ≥ 5,50 SCOP: ≥ 3,50 | ΝΑΙ
10 | Εσωτερικές μονάδες απόδοσης ψύξη/θέρμανση τουλάχιστον 2,5KW/3,0KW | ΝΑΙ
11 | Εσωτερικές μονάδες απόδοσης ψύξη/θέρμανση τουλάχιστον 5,5KW/6,0KW | ΝΑΙ
ΣΥΣΤΗΜΑ VRF/VRV ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ – ΣΤΑΘΜΗ Β (ελάχιστες απαιτήσεις)
12 | Εξωτερική μονάδα με ονομαστική ψυκτική και θερμική ισχύ ≥ 40,0 kW, με λειτουργία με ψυκτικό υγρό R410a. | ΝΑΙ
13 | Εποχιακός Βαθμός απόδοσης κατά Eurovent : SEER: ≥ 5,50 SCOP: ≥ 3,50 | ΝΑΙ
14 | Εσωτερικές μονάδες απόδοσης ψύξη/θέρμανση τουλάχιστον 3,5KW/4,0KW | ΝΑΙ
15 | Εσωτερικές μονάδες απόδοσης ψύξη/θέρμανση τουλάχιστον 4,5KW/5,0KW | ΝΑΙ
16 | Εσωτερικές μονάδες απόδοσης ψύξη/θέρμανση τουλάχιστον 5,5KW/6,0KW | ΝΑΙ
17 | Εσωτερικές μονάδες απόδοσης ψύξη/θέρμανση τουλάχιστον 7,0KW/7,5KW | ΝΑΙ

## συμμορφωση SPLIT UNIT ντουλαπα
ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
Α/Α | ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΟΔΟΥ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | AΠΑΝΤΗΣΗ - ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
1 | Διαιρούμενου τύπου, inverter, τύπου ντουλάπα, υψηλής απόδοσης με ονομαστική απόδοση στην ψύξη τουλάχιστον 12,00 KW και στην θέρμανση τουλάχιστον 13,00 KW | ΝΑΙ
2 | Ψυκτικό υγρό R410a ή R-32 | ΝΑΙ
3 | Εποχιακός Βαθμός απόδοσης κατά Eurovent : SEER: ≥ 5,00 SCOP: ≥ 3,50 | ΝΑΙ
4 | Το επίπεδο Θορύβου σε dBA (H/L) δεν θα ξεπερνά τα 55/50 dBA στην ψύξη και θέρμανση για την εσωτερική μονάδα και τα 55 dBA για την εξωτερική μονάδα. | ΝΑΙ
5 | Δυνατότητα σύνδεσης σε κεντρικό σύστημα διαχείρισης (BMS) μέσω εντολών MODBus. | ΝΑΙ
6 | Πιστοποίηση Eurovent | ΝΑΙ
7 | CE- Declaration of Conformity | ΝΑΙ
8 | ECODESIGN directive 2009/125/EC | ΝΑΙ
9 | Πιστοποίηση κατασκευαστή κατά ISO 9001/2015 | ΝΑΙ
10 | Χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας: Τουλάχιστον τρία (3) έτη | ΝΑΙ

## συμμορφωση packaged
ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
Α/Α | ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΑ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | AΠΑΝΤΗΣΗ - ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
1 | Μονάδα Roof top τύπου packaged, Α ενεργειακής κλάσης τουλάχιστον στη λειτουργία ψύξης με ψυκτικό υγρό R410a, με ονομαστικη απόδοση ψύξη/θερμανση τουλάχιστον 59 KW | ΝΑΙ
2 | Παροχή αέρα ανεμιστήρων τουλάχιστον 11.500 m3/h για εξωτερική στατική πίεση 250 Pa | ΝΑΙ
3 | Εποχιακός Βαθμός απόδοσης κατά Eurovent : SEER: ≥ 3,50 SCOP: ≥ 3,20 | ΝΑΙ
4 | Ηχητική πίεση <53 dBA στα 10m | ΝΑΙ
5 | Προφίλτρο κλάσης G4 ≥45mm και σακόφιλτρα F7 ≥90mm στην προσαγωγή του αέρα. | ΝΑΙ
6 | Ηχοπαγίδες (Sound Attenuators) με προσφερόμενη ηχοαπόσβεση τουλάχιστον 15dB στα 250Hz και σύμφωνα με το τεύχος Τεχνικών προδιαγραφών | ΝΑΙ
7 | Δυνατότητα σύνδεσης σε κεντρικό σύστημα διαχείρισης (BMS) μέσω εντολών MODBus. | ΝΑΙ
8 | Πιστοποίηση Eurovent | ΝΑΙ
9 | CE- Declaration of Conformity | ΝΑΙ
10 | Πιστοποίηση κατασκευαστή κατά ISO 9001/2015 | ΝΑΙ
12 | Χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας: Τουλάχιστον τρία (3) έτη | ΝΑΙ

## συμμορφωση BEMS
ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
Α/Α | ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ BEMS (ελάχιστες απαιτήσεις) | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | AΠΑΝΤΗΣΗ - ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
Ελεγκτές DDC
1 | Πιστοποίηση BACnet κατά PICS | ΝΑΙ
2 | Ενσωματωμένη μνήμη τουλάχιστον 128MB (non battery buffered) για αποθήκευση δεδομένων χρήσης και σταθερή μνήμη (π.χ. SD-card) τουλάχιστον 2GB για αποθήκευση όλων των παραμέτρων (trending on board). | ΝΑΙ
3 | ΟΙ CPUs διαθέτουν ενσωματωμένο Web Server | ΝΑΙ
4 | Προγράμματα οδήγησης/λογισμικό τουλάχιστον για BACnet IP, OPC, Modbus TCP, EIB-KNX / IP και SNMP. | ΝΑΙ
5 | Δυνατότητα ταυτόχρονης επικοινωνίας με πρωτόκολλα Lon, BACnet IP, BACnet MS/TP (RS485), Modbus, M-BUS. | ΝΑΙ
6 | CE- Declaration of Conformity | ΝΑΙ
7 | Πιστοποίηση κατασκευαστή κατά ISO 9001/2015 | ΝΑΙ
8 | Χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας: Τουλάχιστον τρία (3) έτη | ΝΑΙ
Μονάδες εισόδου-εξόδου για τους νέους ελεγκτές DDC
9 | Επικοινωνία σε Panel Bus με τους ελεγκτές B-BC και δυνατότητα επικοινωνίας με τον ελεγκτή/gateway BACnet/DALI | ΝΑΙ
Σταθμός Παρακολούθησης
10 | Συμφωνία με τον ΠΙΝΑΚΑ 5 - Τεχνικά χαρακτηριστικά Σταθμού Παρακολούθησης | ΝΑΙ