[image: image1.jpg]



	ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Κτήριο Διοίκησης 

Πανεπιστημιούπολη Βουτών

70013 Ηράκλειο

Τηλ:  2810 393143-Fax:   2810 393408
	                        Ηράκλειο  23/4/2019
                        Αρ. Πρωτ:  4704


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Το Τμήμα Προμηθειών του Πανεπιστημίου Κρήτης, πρόκειται να προβεί με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης, στην ετήσια συντήρηση των μηχανημάτων αδιάλειπτης παροχής (UPS) του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο, προϋπολογισμένης δαπάνης 18.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων του Ιδρύματος Προϋπολογισμού των Δημοσίων Επενδύσεων του Ιδρύματος ΣΑΕ 546 στην οποία εντάχθηκε το έργο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ, ΕΠΕΚΤΑΣΗ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ & ΣΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ», με ΚΑΕ 2014ΣΕ54600012. 
Aπόφαση έγκρισης δαπάνης  με αρθ. πρωτ.  4019/9-4-2019  με ΑΔΑ: ΨΒΕΘ469Β7Γ-3ΙΟ. Εγκεκριμένο αίτημα στο ΚΗΜΔΣ με ΑΔΑΜ: 19REQ004822920 2019-04-18.
H διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για διάστημα 1 έτους από την ημερομηνία υπογραφής της.
Η ανάθεση της σύμβασης θα γίνει με τους όρους που περιγράφονται στο Παράρτημα  Ι  («Τεχνική Περιγραφή»), που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.  

Η  σύμβαση αποτελείται από 1 τμήμα για λόγους εννιαίας αντιμετώπισης της πολιτικής συντήρησης. 
Δεν μπορούν να υποβληθούν προσφορές για μέρος των περιγραφόμενων υπηρεσιών.
Η ανάθεση θα γίνει στην εταιρεία με την πλέον συμφέρουσα  από οικονομική άποψη προσφορά που πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Ι, βάσει της τιμής .
Προσφορές θα γίνονται δεκτές από τους ενδιαφερομένους μέχρι και
Παρασκευή 10 Μαΐου 2019 και ώρα 14:00 μμ
στο Τμήμα Προμηθειών της Υποδ/νσης Οικονομικής Διαχείρισης του Πανεπιστημίου Κρήτης στις Βούτες Ηρακλείου (κτήριο Διοίκησης).  Οι προσφορές πρέπει να είναι σφραγισμένες.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την Παρασκευή 10 Μαΐου 2019   στις 14:10μμ.
Ο οικονομικός φορέας ο οποίος θα επιλεγεί να  του ανατεθεί η σύμβαση είναι υποχρεωμένος μετά από αίτημα της Αναθέτουσας Αρχής, να προσκομίσει προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. (Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου), ή εναλλακτικά υπεύθυνη δήλωση που να δηλώνεται ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της  παρ. 1, του άρθρου 73 του Ν.4412 (εκ μέρους του οικονομικού φορέα σε περίπτωση φυσικού προσώπου ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου)

β. Φορολογική ενημερότητα
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

	
	
	
	
	
	
	


Γενικές πληροφορίες μπορούν να παίρνουν οι ενδιαφερόμενοι όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες των Δημοσίων Υπηρεσιών από τα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών – Κτήριο Διοίκησης - του Π.Κ στις Βούτες και στο τηλ. 2810-393143 (κ. Μ. Μανιδάκη).

Για περισσότερες τεχνικές πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες των Δημοσίων Υπηρεσιών, από 08.00 πμ έως 15.00 μμ, στα τηλέφωνα 2810.393127 κ. Χ. Κυριακάκης.
Τεχνικές Προδιαγραφές για τη Συντήρηση των Μηχανημάτων Αδιάλειπτης Παροχής (UPS)

και τον Έλεγχο των Μπαταριών τους.

Εισαγωγή

Στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο βρίσκονται σήμερα εγκατεστημένα 18 συστήματα αδιάλειπτης παροχής τάσης (UPS). O πλήρης κατάλογός τους -με μια συνοπτική περιγραφή- παρουσιάζεται στο Παράρτημα-Τ1. Το Πανεπιστήμιο Κρήτης προτίθεται να προχωρήσει στην ανάθεση της συντήρησης (προληπτικής και επανορθωτικής) καθώς και τον έλεγχο των μπαταριών για τα παραπάνω συστήματα για ένα έτος.   

Α. Εργασίες Προληπτικής Συντήρησης (ανά τετράμηνο, ήτοι 3 φορές το χρόνο).

Η επίσκεψη του Μηχανικού συντήρησης θα γίνεται μια φορά ανά τετράμηνο για κάθε μηχάνημα UPS και θα περιλαμβάνει τουλάχιστον τις παρακάτω εργασίες:

· Επιθεώρηση του περιβάλλοντος χώρου που υπάρχει το UPS (καθαριότητα, θερμοκρασία, υγρασία κλπ)

· Καθαριότητα χώρου (αφαίρεση σκόνης με απορρόφηση).

· Οπτικός έλεγχος του συστήματος και όλων των επιμέρους εξαρτημάτων του UPS. 

· Έλεγχος λειτουργίας λυχνιών, ενδεικτικών οργάνων, κλπ.

· Έλεγχος λειτουργίας ανεμιστήρων ψύξης.

· Έλεγχος καταγραφής alarms.

· Έλεγχος όλων των συνδέσεων και των επαφών μεταξύ των επιμέρους στοιχείων (συσφίξεις) και των καλωδιώσεων εισόδου και εξόδου.

· Έλεγχος τάσεων εισόδου, εξόδου, φόρτισης των συσσωρευτών, συχνότητας εισόδου-εξόδου, ρευμάτων εισόδου-εξόδου, εκφόρτισης συσσωρευτών.

· Έλεγχος μεταγωγής από UPS σε λειτουργία By-Pass και αντίστροφα.

· Έλεγχος σωστής λειτουργίας διακοπτών.

· Δοκιμή σε συνθήκες διακοπής τάσης δικτύου (ΔΕΗ) και έλεγχος των τάσεων εισόδου-εξόδου, εκφόρτισης των συσσωρευτών, συχνότητας εισόδου-εξόδου, ρευμάτων εισόδου-εξόδου και επαναφόρτισης των συσσωρευτών.

· Έλεγχος της καλής λειτουργίας των συσσωρευτών μέσω ελεγχόμενης αποφόρτισης.

· Προσομοίωση υπερφόρτισης στην έξοδο.

· Καθαρισμός συσσωρευτών από σκόνη και τυχόν υπολείμματα ηλεκτρολυτών.

· Έλεγχος των testpoints (όπου υπάρχει η δυνατότητα αυτή).

· Σύνδεση του συστήματος με υπολογιστή (όπου υπάρχει η δυνατότητα αυτή) και έλεγχος του ιστορικού για σφάλματα.

Οι παραπάνω εργασίες προληπτικής συντήρησης θα εκτελούνται σε εργάσιμες ημέρες και ώρες, ήτοι από Δευτέρα έως Παρασκευή, 08.00-15.00.

Το κόστος για πιθανά μικροϋλικά ή αναλώσιμα για την εκτέλεση της προληπτικής συντήρησης περιλαμβάνεται στην παρούσα.

Μετά την επίσκεψη για την προληπτική συντήρηση θα συντάσσεται Δελτίο Επίσκεψης και θα παραδίδεται στην Τεχνική Υπηρεσία του Παν.Κρ. Στο δελτίο θα αναφέρονται σαφώς τα πιθανά προβλήματα που θα συνοδεύονται από τις προτάσεις επίλυσής των.

Σημειώνουμε ότι η πρώτη επίσκεψη προληπτικής συντήρησης για όλα τα μηχανήματα θα έχει ολοκληρωθεί το αργότερο τρείς (3) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης. 

Β. Αντιμετώπιση Βλαβών (Επανορθωτική Συντήρηση)

Για την αντιμετώπιση των βλαβών ισχύουν τα παρακάτω:

· Για όλα τα συστήματα UPS του παραρτήματος-Τ1, και σε περίπτωση βλάβης, ο Ανάδοχος οφείλει να ανταποκριθεί άμεσα εντός 4 ωρών σε κάλεσμά του. 

· Η διαθεσιμότητα του Μηχανικού υποστήριξης οφείλει να είναι καθημερινή 24 x 7 (για τηλεφωνική υποστήριξη ή/και για επιτόπου επίσκεψη σε περίπτωση βλάβης).

· Δεν θα υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των επισκέψεων, ήτοι ο Μηχανικός υποστήριξης οφείλει να κάνει όσες επισκέψεις απαιτούνται μέχρι την πλήρη αποκατάσταση των πιθανών βλαβών.

· Η αξία των ανταλλακτικών και γενικώς των υλικών που θα απαιτηθούν για την αποκατάσταση των βλαβών δεν συμπεριλαμβάνεται στην παρούσα σύμβαση. Ο ανάδοχος οφείλει να υποδείξει τα ανταλλακτικά που απαιτούνται. Το Παν. Κρήτης θα προμηθεύεται τα απαραίτητα ανταλλακτικά με τον πιο συμφέρων τρόπο ώστε ο χρόνος επισκευής να είναι ο συντομότερος δυνατός. 

Γ. Γενικά

Ο Ανάδοχος υποχρεούται: 

· Να προγραμματίζει σε συνεργασία με τους υπευθύνους κτηρίων τις επισκέψεις του και αυτές να είναι γνωστές, τουλάχιστον προ 3ημέρου. Να προτιμηθούν οι περίοδοι διακοπών της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

· Να χρησιμοποιεί εξειδικευμένο, έμπειρο και έμπιστο προσωπικό. Οι Μηχανικοί της εταιρείας που θα εκτελούν τις εργασίες θα είναι αποδεδειγμένα έμπειροι στους συγκεκριμένους τύπους μηχανημάτων που διαθέτει το Παν. Κρήτης και θα κατέχουν τις κατά τον νόμο επαγγελματικές άδειες. Επίσης οφείλουν να είναι πιστοποιημένοι από τους οίκους κατασκευής των μηχανημάτων για την εκτέλεση εργασιών.    

· Να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας. 

· Να εκτελεί τις εργασίες σύμφωνα τους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας και τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης. Μετά τις εργασίες συντήρησης το κάθε σύστημα UPS θα παραδίδεται σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

· Να μειώσει στο ελάχιστο την όχληση που θα προκαλέσει στις Πανεπιστημιακές δραστηριότητες. 

· Να συνεργάζεται με τοπικό εκπρόσωπο (εντός Ηρακλείου).

· Να είναι υπεύθυνος και υπόλογος για κάθε ζημία που θα προκαλέσει σε πρόσωπα ή πράγματα κατά τη διάρκεια των εργασιών ή εξαιτίας πλημμελούς εκτέλεσής των. Οι βλάβες που θα οφείλονται σε πλημμελή συντήρηση που έχει εκτελεστεί από τον ανάδοχο, βαρύνουν τον ίδιο για ολόκληρο το ποσό (υλικά και εργασία).

· Να επισκεφτεί τους χώρους του Παν.Κρ. έτσι ώστε να έχει γνώση των τοπικών συνθηκών. Η επίσκεψη θα βεβαιώνεται με έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Παν.Κρήτης (προσκομίζεται με την προσφορά)
Δ. Δικαίωμα Συμμετοχής

Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν όσοι, κατά την ισχύουσα νομοθεσία, έχουν το νόμιμο δικαίωμα συντήρησης και επισκευής όλων των αναφερομένων στην παρούσα τεχνική περιγραφή.

Επίσης οι υποψήφιοι οφείλουν να καταθέσουν εγγράφως την εμπειρία τους σε εγκαταστάσεις - συντηρήσεις παρόμοιου εξοπλισμού ανάλογης ισχύος. 

Επίσης για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό ο προσφέρων θα πρέπει να διαθέτει Πιστοποιητικό ISO-9001 (Εφαρμογή Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας).
Ε. Προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης 

Ο υποψήφιος οφείλει να προσκομίσει Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να δηλώνει: 

· Ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους παραπάνω όρους. 

· Ότι είναι γνώστης των ιδιαιτεροτήτων και των επιμέρους τοπικών συνθηκών για την εκτέλεση των εργασιών. 

· Ότι έχει το νόμιμο δικαίωμα και τα προσόντα να εκτελεί συντήρηση και επισκευή όλου του αναφερόμενου στην παρούσα τεχνική περιγραφή εξοπλισμού. 

· Ότι έχει εμπειρία σε εγκαταστάσεις - συντηρήσεις παρόμοιου εξοπλισμού UPS ανάλογης ισχύος (βλ. Παράρτημα-Τ1 με πίνακα μηχανημάτων). Για τον σκοπό αυτό θα κατατεθούν βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης για τις επικαλούμενες εργασίες.

· Ότι διαθέτει όλον τον απαιτούμενο εξοπλισμό για την εκτέλεση των εργασιών (όπως ειδικό λογισμικό και όργανα μέτρησης) 

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε μονομερή λύση της σύμβασης χωρίς αποζημίωση εφόσον ο ανάδοχος δεν ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του οι οποίες καθορίζονται στη διακήρυξη, την προσφορά του και τη σύμβαση. 

Όλοι οι όροι της παρούσας είναι απαράβατοι και η οποιαδήποτε μη συμμόρφωση με αυτούς, συνεπάγεται απόρριψη της προσφοράς.

	Παράρτημα Τ1 - Πίνακας καταγραφής των UPS του Π.Κ. στο Ηράκλειο

	α/α
	Κτήριο
	Χώρος
	Ημερ/νία
αγοράς
	Μοντέλο
	Ισχύς 
KVA
	Serial 
Number
	Εταιρεία
	Μπαταρίες

	
	
	
	
	
	
	
	
	Τύπος
	Τεμάχια

	1
	Τμήμα Επιστ. ΗΥ
	Κέντρο Ενέργειας
	2012
	SocomecDelphys
	200
	11100.371.100.001
	Alpha Grissin
	Yuasa SWL 2500 
12V-90Ah
	39

	2
	Τμήμα Επιστ. ΗΥ
	Κέντρο Ενέργειας
	2012
	SocomecDelphys
	200
	10100.368.531.001
	Alpha Grissin
	Yuasa SWL 2500 FR
12V-90Ah
	2 x 39 = 78

	3
	Τμήμα Επιστ. ΗΥ
	Κέντρο Ενέργειας
	2012
	SocomecDelphys
	200
	10100.368.530.001
	Alpha Grissin
	Yuasa SWL 2500 FR
12V-90Ah
	2 x 39 = 78

	4
	Μαθηματικά
	Κέντρο Ενέργειας
	2012
	SocomecDelphys
	200
	10100.368.528.001
	Alpha Grissin
	Yuasa SWL 2500 FR
12V-90Ah
	2 x 39 = 78

	5
	Μαθηματικά
	Κέντρο Ενέργειας
	2012
	SocomecDelphys
	200
	10100.368.529.001
	Alpha Grissin
	Yuasa SWL 2500 FR
12V-90Ah
	2 x 39 = 78

	6
	ΦΥΣ. - ΒΙΟΛ. 200KVA
	ups1 / Χώρος UPS
	3os/1995
	EMERSON S7400
	200
	0058700
	Alpha Grissin
	έχουν αφαιρεθεί οι μπαταρίες του

	7
	ΦΥΣ. - ΒΙΟΛ. 200KVA
	ups2 / Χώρος UPS
	3os/1995
	EMERSON S7400
	200
	0040480
	Alpha Grissin
	ΑccuPower 12V-100Ah
	128

	8
	Ιατρική 100 KVA
	ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ «10Γ»
	28/7/2005
	AROS SENTRY.HPS HT100-P-F
	100
	P6098401
	ACE
	SBAT
SB12-40LL 12V/40Ah
	36

	9
	Ιατρική 100 KVA
	ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ «10Γ»
	29/7/2005
	AROS SENTRY.HPS HT100-P-F
	100
	P6098402
	ACE
	SBAT
SB12-40LL 12V/40Ah
	36

	10
	Ιατρική 80 KVA
	ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ «Κ2Β»
	1995
	EMERSON LIEB S7400
	80
	5410227R
	Alpha Grissin
	SUNLIGHT 12V-55Ah
	64

	11
	Χημεία 200KVA
	Κέντρο Ενέργειας
	7ος/2003
	LIEBERT S7400
	200
	P/N 541033GW, s/n 30686902, po/n 2114061 KD
	Alpha Grissin
	UPS12-270 12V 75AH Pb
από 12/1/16 12FLB300
	3 x 33 = 99

	12
	Χημεία 200KVA
	Κέντρο Ενέργειας
	7ος/2003
	LIEBERT S7400
	200
	P/N 541033GW, s/n 30686901, po/n 2114061 KD
	Alpha Grissin
	UPS12-270 12V 75AH Pb
από 24/11/15 SPB 12V-75AH
	3 x 33 = 99

	13
	Διοικητήριο Α΄ 
	Μηχανοστάσιο (Ισόγειο)
	2013
	SOCOMEC - MASTERYS 80KVA-64KW MODEL No: MAS2MC380T-00-A
	80
	SERIAL No: P111167001
	Alpha Grissin
	SUNLIGΗT SP 12V-80Ah
	44

	14
	Διοικητήριο Α΄ 
	Μηχανοστάσιο (Ισόγειο)
	2013
	SOCOMEC - MASTERYS 80KVA-64KW MODEL No: MAS2MC380T-00-A
	80
	SERIAL No: P111167002
	Alpha Grissin
	SUNLIGΗT SP 12V-80Ah
	44

	15
	Διοικητήριο Β' 
	Μηχανοστάσιο (Ισόγειο)
	2013
	 SOCOMEC - MASTERYS 30KVA-27KW
	 30
	 
	Alpha Grissin
	SUNLIGT SP 12-40
	2X20=40

	16
	Φοιτητικό Κέντρο
	Χώρος UPS
	 
	LIEBERT AP410 10KVA NB
	10
	0104702019 48651
	Alpha Grissin
	12V-12AH
	26

	17
	Αθλητικό Κέντρο
	Χώρος UPS
	11ος 2007
	G.E. Digital Energy LP-33 Series 20 KVA S4 15781
	20
	 
	 
	SP 12-33
	40

	18
	Κτήρια ΠΡΟΚΑΤ
(Λεωφ.Κνωσού)
	ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ «Ν200»
	 
	MASTERYS BC
	30
	P109204001
	Alpha Grissin
	 
	 


Ο Αντιπρύτανης 

Οικονομικού Προγραμματισμού, 

Υποδομών και Ανάπτυξης

 του Πανεπιστημίου Κρήτης

Παναγιώτης Τσακαλίδης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ	          		 


ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ	    


                 











