## ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΑ 2020
ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
Α/Α | ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΑ Δ3, Δ3-7Α, Δ6, Δ7 | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | AΠΑΝΤΗΣΗ - ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
1 | Μονάδα Roof top τύπου packaged με ψυκτικό μέσο R410a, και ονομαστικη απόδοση σε ψύξη/θέρμανση τουλάχιστον 61/59 KW κατά EUROVENT. | ΝΑΙ
2 | Ολική απόδοση σε ψύξη/θέρμανση τουλάχιστον 63/64 KW για μίγμα νωπού/ανακυκλοφορίας = 35%/65% σύμφωνα με φύλλο υπολογισμού του κατασκευαστή. | ΝΑΙ
3 | Ενεργειακή κλάση Α/Α σε ψύξη (EER) / θέρμανση (COP) κατά EUROVENT. | ΝΑΙ
4 | Παροχή αέρα ανεμιστήρων 11.500 m3/h για εξωτερική στατική πίεση 250 Pa με απόκλιση ± 5%, σύμφωνα με φύλλο υπολογισμού του κατασκευαστή. | ΝΑΙ
5 | Εποχιακός Βαθμός απόδοσης κατά Eurovent : SEER: ≥ 3,50 / SCOP: ≥ 3,20 | ΝΑΙ
6 | Ηχητική πίεση κατά κατασκευαστή Lp < 53 dBA, στα 10m | ΝΑΙ
7 | Προφίλτρο κλάσης G4 ≥45mm και σακόφιλτρα F7 ≥90mm στην προσαγωγή του αέρα. | ΝΑΙ
8 | Κιβώτιο Μίξης με 3 dampers και ρυθμιζόμενη ανάμιξη νωπού-απόρριψης-ανακλυκλοφορίας μέσω αισθητηρίου ποιότητας αέρα. | ΝΑΙ
9 | Ηχοπαγίδες (Sound Attenuators) με προσφερόμενη ηχοαπόσβεση τουλάχιστον 30dB στα 250Hz και λοιπά στοιχεία σύμφωνα με το τεύχος Τεχνικών προδιαγραφών. | ΝΑΙ
10 | Φύλλο υπολογισμού κατασκευαστή ηχοπαγίδων με πλήρη στοιχεία ηχοαπόσβεσης στο φάσμα συχνοτήτων, σύμφωνα με το τεύχος Τεχνικών προδιαγραφών. | ΝΑΙ
11 | Πιστοποίηση κλιματιστικών μηχανημάτων κατά Eurovent | ΝΑΙ
12 | CE- Declaration of Conformity κλιματιστικών μηχανημάτων σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές οδηγίες που αναφέρονται στο Τεύχος τεχνικών προδιαγραφών. | ΝΑΙ
13 | Πιστοποίηση εργοστασίου κατασκευής κλιματιστικών μηχανημάτων κατά ISO 9001/2015 | ΝΑΙ
14 | Πιστοποίηση εργοστασίου κατασκευής ηχοπαγίδων κατά ISO 9001/2015 | ΝΑΙ
15 | Χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας: Τουλάχιστον τρία (3) έτη | ΝΑΙ