	ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΑΔΑΣ B

	Α/Α
	ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
	Απαίτηση
	Απάντηση
	Παραπομπή

	1
	Τεχνικά φυλλάδια (prospectus, manuals κτλ.) στην Ελληνική γλώσσα κατά προτίμηση ή αλλιώς στην Αγγλική, τα οποία θα συνυποβάλλονται στη φάση της διαγωνιστικής διαδικασίας και με την παράδοση των μηχανημάτων.
	ΝΑΙ
	
	

	2
	Τα κλιματιστικά μηχανήματα πρέπει να είναι καινούργια και αμεταχείριστα και όχι προϊόντα ανακατασκευής. Επί πλέον κάθε προσφερόμενος τύπος κλιματιστικού θα πρέπει να είναι κυκλοφορούν μοντέλο το πολύ πενταετίας από το πρώτο έτος κυκλοφορίας του και να μην υπάρχει ανακοίνωση περί αντικατάστασης / απόσυρσής του.
	ΝΑΙ
	
	

	3
	Τα κλιματιστικά μηχανήματα πρέπει να είναι διαιρούμενου τύπου και κατάλληλα για τοποθέτηση σε τοίχο. Επομένως θα αποτελούνται από την εσωτερική μονάδα, την εξωτερική μονάδα και θα συνοδεύονται από όλα τα απαραίτητα στοιχεία εγκατάστασης, σύνδεσης και λειτουργίας.
	ΝΑΙ
	
	

	4
	Η εξωτερική μονάδα πρέπει να είναι κατάλληλη για υπαίθρια εγκατάσταση με αντισκωριακή προστασία και για δυσμενείς καιρικές συνθήκες.
	ΝΑΙ
	
	

	5
	Οι προδιαγραφές αυτές αφορούν σε κλιματιστικά μηχανήματα που προορίζονται να εξυπηρετήσουν χώρους γραφείων, αιθουσών και εργαστηρίων.
	ΝΑΙ
	
	

	[bookmark: _Hlk193016394]
	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ μηχανήματα διαιρούμενου τύπου (split) 12.000 BTU/h

	1
	Τάση ρεύματος / φάσεις / συχνότητα:
230 VAC / μονοφασικό / 50 Hz
	ΝΑΙ
	
	

	2
	Διαιρούμενα κλιματιστικά μηχανήματα (split)
	ΝΑΙ
	
	

	3
	Λειτουργία ψύξης / θέρμανσης
	ΝΑΙ
	
	

	4
	Ονομαστική Ψυκτική Ισχύς: 12.000 BTU/h (≥3,50 KW)
	≥3,50 KW
	
	

	5
	Επίτοιχης τοποθέτησης εσωτερικού
	ΝΑΙ
	
	

	6
	Ενεργειακής κλάσης Α+++ τουλάχιστον, στη (Ψ) ψύξη SEER Class (Seasonal Energy Efficiency Ratio Class)
	ΝΑΙ
	
	

	7
	Ενεργειακής κλάσης Α+++ τουλάχιστον, στη (Θ) θέρμανση (Θ θερμή ζώνη) SCOP Class W (Seasonal Coefficient Of Performance Class Warmer Climate)
	ΝΑΙ
	
	

	8
	Σύγχρονου ψυκτικού μέσου, μηδενικού O.D.P. (Ozone Depletion Potential) R410 ή R32
	ΝΑΙ
	
	

	9
	Η εσωτερική μονάδα να διαθέτει αφαιρέσιμα και πλυνόμενα φίλτρα καθαρισμού του αέρα για τη συγκράτηση σκόνης, μικροσωματιδίων, με προστασία ενάντια στη μούχλα και της ανάπτυξης μικροοργανισμών.
	ΝΑΙ
	
	

	10
	Τεχνολογίας INVERTER
	ΝΑΙ
	
	

	11
	Απομνημόνευση των επιθυμητών ρυθμίσεων του χρήστη.
	ΝΑΙ
	
	

	12
	Αυτοδιάγνωση βλαβών με εμφάνιση κατάλληλων μηνυμάτων (error codes) που θα εμφανίζονται στο τηλεχειριστήριο ή σε display του εσωτερικού μηχανήματος.
	ΝΑΙ
	
	

	13
	Λειτουργία σε ψύξη και με εξωτερική θερμοκρασία (έως των 42οC τουλάχιστον)
	ΝΑΙ
	
	

	14
	Λειτουργία σε θέρμανση και με χαμηλή εξωτερική θερμοκρασία (έως των -10οC τουλάχιστον)
	ΝΑΙ
	
	

	15
	Χαμηλής στάθμης θορύβου (στάθμη ηχητικής ισχύος) LwI1 env (EN 12102-1:2022 A-weighted sound power level indoor unit) εσωτερικού μηχανήματος
	≤ 60 dB(Α)
	
	

	16
	Χαμηλής στάθμης θορύβου (στάθμη ηχητικής ισχύος) LwO env (EN 12102-1:2022 A-weighted sound power level outdoor unit) εξωτερικού μηχανήματος κατά EUROVENT
	≤ 65dB(Α)
	
	

	17
	EER (EN 14511:2022 Energy Efficiency Ratio at standard conditions / Part Load condition A @ 35°C) (πιστοποίηση κατά EUROVENT -Standard Cooling)
	≥ 3,80
	
	

	18
	COP (EN 14511:2022 Coefficient of Performance at standard conditions @ +7°C Average Climate) (πιστοποίηση κατά EUROVENT -Standard Heating)
	≥ 3,70
	
	

	19
	Τηλεχειριστήριο με βάση επιτοίχιας στήριξης
	ΝΑΙ
	
	

	20
	Να διαθέτει αυτόματη κίνηση του οριζόντιου πτερυγίου στην έξοδο του κλιματιζόμενου αέρα.
	ΝΑΙ
	
	

	21
	Να διαθέτει σύστημα ελέγχου και προστασίας του εσωτερικού στοιχείου (κατά τη λειτουργία της ψύξης) και του εξωτερικού στοιχείου (κατά τη λειτουργία της θέρμανσης) από τη δημιουργία παγετού.
	ΝΑΙ
	
	

	22
	Να διαθέτει σύστημα προστασίας του συμπιεστή έναντι της υπερθέρμανσης, των συχνών διακοπών του ρεύματος και της απροσδόκητης αύξησης της τάσης του ρεύματος.
	ΝΑΙ
	
	

	23
	Εγκατάσταση των προσφερόμενων κλιματιστικών μηχανημάτων σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή και τις οδηγίες του κατασκευαστή.
	ΝΑΙ
	
	

	24
	Επιτόπια τεχνική υποστήριξη για την άρση βλαβών όλων των εγκατεστημένων μηχανημάτων από τον Προσφέρων για όλο το χρονικό διάστημα της προσφερόμενης εγγύησης (5 έτη τουλάχιστον).
	ΝΑΙ
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	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ μηχανήματα διαιρούμενου τύπου (split) 24.000 BTU/h

	1
	Τάση ρεύματος / φάσεις / συχνότητα:
230 VAC / μονοφασικό / 50 Hz
	ΝΑΙ
	
	

	2
	Διαιρούμενα κλιματιστικά μηχανήματα (split)
	ΝΑΙ
	
	

	3
	Λειτουργία ψύξης / θέρμανσης
	ΝΑΙ
	
	

	4
	Ονομαστική Ψυκτική Ισχύς:: 24.000 BTU/h
	≥7,00 KW
	
	

	5
	Επίτοιχης τοποθέτησης εσωτερικού
	ΝΑΙ
	
	

	6
	Ενεργειακής κλάσης Α+++ τουλάχιστον, στη (Ψ) ψύξη SEER Class (Seasonal Energy Efficiency Ratio Class)
	ΝΑΙ
	
	

	7
	Ενεργειακής κλάσης Α+++ τουλάχιστον, στη (Θ) θέρμανση (Θ θερμή ζώνη) SCOP Class W (Seasonal Coefficient Of Performance Class Warmer Climate)
	ΝΑΙ
	
	

	8
	Σύγχρονου ψυκτικού μέσου, μηδενικού O.D.P. (Ozone Depletion Potential) R410 ή R32
	ΝΑΙ
	
	

	9
	Η εσωτερική μονάδα να διαθέτει αφαιρέσιμα και πλυνόμενα φίλτρα καθαρισμού του αέρα για τη συγκράτηση σκόνης, μικροσωματιδίων, με προστασία ενάντια στη μούχλα και της ανάπτυξης μικροοργανισμών.
	ΝΑΙ
	
	

	10
	Τεχνολογίας INVERTER
	ΝΑΙ
	
	

	11
	Απομνημόνευση των επιθυμητών ρυθμίσεων του χρήστη.
	ΝΑΙ
	
	

	12
	Αυτοδιάγνωση βλαβών με εμφάνιση κατάλληλων μηνυμάτων (error codes) που θα εμφανίζονται στο τηλεχειριστήριο ή σε display του εσωτερικού μηχανήματος.
	ΝΑΙ
	
	

	13
	Λειτουργία σε ψύξη και με εξωτερική θερμοκρασία (έως των 42οC τουλάχιστον)
	ΝΑΙ
	
	

	14
	Λειτουργία σε θέρμανση και με χαμηλή εξωτερική θερμοκρασία (έως των -10οC τουλάχιστον)
	ΝΑΙ
	
	

	15
	Χαμηλής στάθμης θορύβου (στάθμη ηχητικής ισχύος) LwI1 env (EN 12102-1:2022 A-weighted sound power level indoor unit) εσωτερικού μηχανήματος
	≤ 60dB(A)
	
	

	16
	Χαμηλής στάθμης θορύβου (στάθμη ηχητικής ισχύος) LwO env (EN 12102-1:2022 A-weighted sound power level outdoor unit) εξωτερικού μηχανήματος κατά EUROVENT
	≤ 70dB(A)
	
	

	17
	EER (EN 14511:2022 Energy Efficiency Ratio at standard conditions / Part Load condition A @ 35°C) (πιστοποίηση κατά EUROVENT -Standard Cooling)
	≥ 3,50
	
	

	18
	COP (EN 14511:2022 Coefficient of Performance at standard conditions @ +7°C Average Climate) (πιστοποίηση κατά EUROVENT -Standard Heating)
	≥ 3,70
	
	

	19
	Τηλεχειριστήριο με βάση επιτοίχιας στήριξης
	ΝΑΙ
	
	

	20
	Να διαθέτει αυτόματη κίνηση του οριζόντιου πτερυγίου στην έξοδο του κλιματιζόμενου αέρα.
	ΝΑΙ
	
	

	21
	Να διαθέτει σύστημα ελέγχου και προστασίας του εσωτερικού στοιχείου (κατά τη λειτουργία της ψύξης) και του εξωτερικού στοιχείου (κατά τη λειτουργία της θέρμανσης) από τη δημιουργία παγετού.
	ΝΑΙ
	
	

	22
	Να διαθέτει σύστημα προστασίας του συμπιεστή έναντι της υπερθέρμανσης, των συχνών διακοπών του ρεύματος και της απροσδόκητης αύξησης της τάσης του ρεύματος.
	ΝΑΙ
	
	

	23
	Εγκατάσταση των προσφερόμενων κλιματιστικών μηχανημάτων σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή και τις οδηγίες του κατασκευαστή.
	ΝΑΙ
	
	

	24
	Επιτόπια τεχνική υποστήριξη για την άρση βλαβών όλων των εγκατεστημένων μηχανημάτων από τον Προσφέρων για όλο το χρονικό διάστημα της προσφερόμενης εγγύησης (5 έτη τουλάχιστον).
	ΝΑΙ
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	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

	1
	Το εργοστάσιο κατασκευής των κλιματιστικών μηχανημάτων πρέπει να διαθέτει Πιστοποιητικό Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το ISO 9001:2015.
Το αναφερόμενο πιστοποιητικό θα πρέπει να έχει εκδοθεί από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης (θα προσκομισθεί στο φάκελο τεχνικής προσφοράς).
	ΝΑΙ
	
	

	2
	Το εργοστάσιο κατασκευής των κλιματιστικών μηχανημάτων πρέπει να διαθέτει Πιστοποιητικό Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το ISO 14001:2015 ή ισοδύναμο.
Το αναφερόμενο πιστοποιητικό θα πρέπει να έχει εκδοθεί από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης (θα προσκομισθεί στο φάκελο τεχνικής προσφοράς).
	ΝΑΙ
	
	

	3
	Ο Υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να διαθέτει Πιστοποιητικό Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο.
Το αναφερόμενο πιστοποιητικό θα πρέπει να έχει εκδοθεί από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης (θα προσκομισθεί στο φάκελο τεχνικής προσφοράς).
	
	
	

	4
	Ο Υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να διαθέτει Πιστοποιητικό Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το ISO 14001:2015 ή ισοδύναμο.
Το αναφερόμενο πιστοποιητικό θα πρέπει να έχει εκδοθεί από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης (θα προσκομισθεί στο φάκελο τεχνικής προσφοράς).
	ΝΑΙ
	
	

	5
	Τα προσφερόμενα μηχανήματα πρέπει να φέρουν σήμανση CE (θα προσκομισθεί στο φάκελο τεχνικής προσφοράς).
	ΝΑΙ
	
	

	6
	Τα προσφερόμενα κλιματιστικά μηχανήματα θα είναι πιστοποιημένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Πιστοποίησης EUROVENT, (EUROPEAN INDUSTRY ASSOCIATION) (θα προσκομισθεί στο φάκελο τεχνικής προσφοράς)
	ΝΑΙ
	
	

	7
	Το συνεργείο των ψυκτικών που θα εκτελέσει τις εργασίες εγκατάστασης και αποξήλωσης των μηχανημάτων θα πρέπει να είναι κατάλληλα πιστοποιημένο και αδειοδοτημένο όπως αυτά καθορίζονται αναλυτικά στα Π.Δ. 1/2013 (και 87/1996 όπου αυτό ισχύει) και στους κανονισμούς 2015/2067/ΕΕ (και 303/2008/ΕΚ όπου αυτός ισχύει)
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΕΓΓΥΗΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ

	Λαμβάνοντας υπόψη ότι ως χρόνος έναρξης των εγγυήσεων ορίζεται η ημερομηνία οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής και ότι η εγγύηση είναι ανεξάρτητη από τα προβλεπόμενα σε οποιαδήποτε εργοστασιακή εγγύηση και καλύπτει χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση της Υπηρεσίας, την αντικατάσταση ή επιδιόρθωση οποιασδήποτε βλάβης ή φθοράς συμβεί, μη οφειλόμενης σε κακό χειρισμό, ο υποψήφιος προμηθευτής υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως και να προσκομίσει εντός της τεχνικής προσφοράς του Υπεύθυνη δήλωση, ότι παρέχει τις παρακάτω εγγυήσεις:
(Οι παρακάτω εγγυήσεις θα ισχύουν ανεξάρτητα από το αν η τακτική συντήρηση γίνεται από τον Ανάδοχο ή εξουσιοδοτημένο συνεργείο αυτού ή από το συνεργείο συντήρησης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Π.Κ. στο Ρέθυμνο.

	1
	Εγγύηση καλής λειτουργίας εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας: ≥ 5 έτη (σε όλα ανεξαρτήτως τα μέρη).
Η εγγύηση θα περιλαμβάνει την άριστη ποιότητα και την σωστή λειτουργία όλων των εξαρτημάτων.
	ΝΑΙ
	
	

	2
	Εγγύηση παροχής ανταλλακτικών: ≥ 10 έτη
Να υποβληθεί με την τεχνική προσφορά υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή.
	ΝΑΙ
	
	

	3
	Στο διάστημα της εγγύησης καλής λειτουργίας οι βλάβες θα πρέπει να αποκαθίστανται στο σημείο εγκατάστασης με τα έξοδα να βαρύνουν αποκλειστικά τον Αναδοχο.
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

	1
	Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει, τοποθετήσει και να εγκαταστήσει τα κλιματιστικά μηχανήματα σε πλήρη λειτουργία. Σε περίπτωση που κατά την εγκατάσταση το μηχάνημα δεν λειτουργεί, αυτός οφείλει μέσα σε τρείς (3) ημέρες να το αντικαταστήσει με άλλο καινούργιο που να λειτουργεί κανονικά.
	ΝΑΙ
	
	

	2
	Η τοποθέτηση και εγκατάσταση των κλιματιστικών μηχανημάτων θα πρέπει να γίνεται από πιστοποιημένους επαγγελματίες ψυκτικούς.
	ΝΑΙ
	
	

	3
	Η τοποθέτηση και εγκατάσταση της εσωτερικής και της εξωτερικής μονάδας του μηχανήματος θα γίνει σύμφωνα με το εγχειρίδιο του κατασκευαστή, σε σημεία που θα υποδείξει η Υπηρεσία (π.χ. Τεχνική Υπηρεσία, κλπ), έτσι ώστε να διασφαλίζεται η καλύτερη δυνατή ασφάλεια και απόδοση του μηχανήματος. Επίσης η εξωτερική μονάδα πρέπει να στερεώνεται με τον σταθερότερο και ασφαλέστερο τρόπο στο εξωτερικό ή στο δώμα του κτιρίου και σύμφωνα με το εγχειρίδιο εγκατάστασης του κατασκευαστή. Ο ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει τυχόν ζημιές που θα προκληθούν κατά την εγκατάσταση των μηχανημάτων.
	ΝΑΙ
	
	

	4
	Η εξωτερική μονάδα των κλιματιστικών μηχανημάτων θα τοποθετηθεί εξωτερικά του κτιρίου με σταθερό τρόπο σε μεταλλική βάση, βαμμένη με αντισκωριακή βαφή. Οι απαραίτητοι σωλήνες θα πρέπει να είναι κατάλληλα προστατευμένοι και μονωμένοι με κατάλληλο συνθετικό υλικό με διατομές κατά ΚΕΝΑΚ. (Πίνακας 4.7- Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1/2017). Θα δοθεί προσοχή ώστε η εγκατάσταση της, να γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η ασφαλής διέλευση προσώπων από το χώρο και η αισθητική του κτιρίου.
	ΝΑΙ
	
	

	5
	Ο Ανάδοχος κατά την εγκατάσταση των μηχανημάτων θα μεριμνά ώστε η εγκατάσταση του μηχανήματος να έχει το καλύτερο δυνατό αισθητικό αποτέλεσμα. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στην αποκατάσταση των οπών εξωτερικά και εσωτερικά.
	ΝΑΙ
	
	

	6
	Πριν την εγκατάσταση του καινούργιου κλιματιστικού μηχανήματος ο ανάδοχος υποχρεούται να απεγκαταστήσει το υφιστάμενο κλιματιστικό μηχάνημα που αντικαθίσταται. Επίσης υποχρεούται να το μεταφέρει σε χώρο που θα του υποδείξει η κατά περίπτωση αρμόδια  Υπηρεσία (πχ Τεχνική Υπηρεσία, κλπ).
	ΝΑΙ
	
	

	7
	· Στο κόστος εγκατάστασης συμπεριλαμβάνονται:
· Η βάση στήριξης του εξωτερικού μηχανήματος.
· Η βάση στήριξης του εσωτερικού μηχανήματος.
· Το απαραίτητο ψυκτικό υγρό για τη λειτουργία του κλιματιστικού μηχανήματος.
· Τα υλικά που απαιτούνται για τη σύνδεση της εσωτερικής με την εξωτερική μονάδα μεταξύ τους (όπως χαλκοσωλήνες, μονώσεις αυτών, ψυκτικό υγρό, καλώδια ρεύματος για την ηλεκτρολογική σύνδεση των δύο μερών του μηχανήματος και τη σύνδεση με ρευματολήπτη 230 VAC ή σε κουτί εγκατάστασης είτε απευθείας σε πίνακα (συμπεριλαμβανομένων ασφαλειών,  ρευματοδοτών, πλαστικών καναλιών και καλωδιώσεων που θα απαιτηθούν), διακοσμητική ταινία επικάλυψης αυτών, σωλήνα αποχέτευσης συμπυκνωμάτων, στερέωση βάσης τηλεχειριστηρίου στον τοίχο).
· Εργατικά εγκατάστασης κλιματιστικού μηχανήματος και παράδοση σε πλήρη λειτουργία, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης ανυψωτικού μηχανήματος ή σκαλωσιάς, αποκατάσταση των οικοδομικών ζημιών, όπως κλείσιμο οπών, στεγανοποίηση αυτών, κατάλληλος χρωματισμός των τοίχων από τους οποίους απεγκαθίσταται το μηχάνημα κ.λ.π..
· Η αποξήλωση παλαιού κλιματιστικού μηχανήματος εάν το νέο τοποθετείται προς αντικατάσταση του παλαιού υφισταμένου μηχανήματος, η μεταφορά του σε συγκεκριμένο χώρο που θα υποδείξει η Υπηρεσία.
· Επίδειξη λειτουργίας και δυνατοτήτων του μηχανήματος στους χρήστες.
· Οδηγίες χρήσης του μηχανήματος στα Ελληνικά, σε έντυπη μορφή, που θα περιλαμβάνουν και πίνακα με όλους τους πιθανούς κωδικούς σφαλμάτων (Error Codes) και οδηγίες για τις ενέργειες του χρήστη προς αποκατάσταση της βλάβης.
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	Οι εργασίες μεταφοράς, παράδοσης και εγκατάστασης των κλιματιστικών μηχανημάτων, καθώς και οι εργασίες απεγκατάστασης των αποσυρόμενων μηχανημάτων που αντικαθίσταται, η μεταφορά τους σε συγκεκριμένο χώρο που θα υποδείξει η Υπηρεσία καθώς και τα υλικά που απαιτούνται για τις εργασίες αυτές, βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο.
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